项目编号：HY-0028-2025

建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称： 吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程

建设单位：    国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司

编制单位：湖北安源安全环保科技有限公司

编制日期：2025年4月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	20

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	30

四、生态环境影响分析	41

五、主要生态环境保护措施	41

六、生态环境保护措施监督检查清单	67

七、结论	70

附录：电磁环境影响专题评价	71

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-650422-60-01-381748 |  |  |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十五、核与辐射 -161 输变电工程 | 用地面积（m2） /长度（km） | 永久占地面积：4165 m2 临时占地面积：488800 m2 总占地面积：492965 m2 线路路径长度：22.5 km |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 吐鲁番市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吐市发改能交〔2025〕70号 |
| 总投资（万元） |  | 4104 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.3 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 |  | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价。因此，本项目设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》 审批机关：吐鲁番市人民政府 审批文件名称及文号：《关于＜托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)〉的批复》（吐政函〔2024〕142号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)环境影响报告书》 召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2023〕307号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》的符合性 总规对园区的产业发展定位为:发挥“一园”在工业体系中的组织中枢作用，利用较完备的基础设施，拓展建设绿色建材产业园，布局发展新型节能环保建筑材料以及石材、水泥、陶瓷等产业。拓展建设再生资源循环经济产业园，布局发展报废旧件回收、拆解、再制造产业，加快氯碱工业、现代煤化工和纺织工业的产业深度融合发展；形成煤化工、装备制造业、绿色建材、再生资源制造、纺织服装为主的产业集约发展的产业集群:围绕现有企业上下游、左右端产业，进一步延伸电石一一聚氯乙烯产业链，积极引进配套产业项目，突出延链、补链关键点，以工业转型升级为主线，打造全疆重要的塑化产业基地。伊拉湖循环经济产业区:重点发展煤炭分质清洁高效转化综合利用、煤炭热解、延伸发展低阶煤提质联合制氢、油煤共炼、重油加工、洁净煤发电等产业，同时积极开展下游产业链延伸，实现产品高端化、多元化、低碳化发展，形成规模化的现代煤化工产业集聚区；并建立围绕聚碳、聚酯、氟化工、氢能产业为基础延伸上下游共同发展的新材料化工产业基地。同心工业园区:依托已形成电石、PVC、水泥、火力发电等产业基础，加快产业转型升级，重点发展甲醇、烯烃、醋酸等煤基新材料循环经济项目，进一步促进该片区经济发展。 化工产业集中区发展定位:核心区产业发展定位:依靠核心区在托克逊能源重化工工业园区化工产业集中区体系中的组织中枢作用，利用较完备的基础设施，加快氯碱工业深度发展；形成氯碱化工、化工新材料为主的产业集约发展的产业集群:围绕现有企业上下游、左右端产业，进一步延伸电石一一聚氯乙烯产业链，积极引进配套产业项目，突出延链、补链关键点，以工业转型升级为主线，打造全疆重要的塑化产业基地:规划发展LNG产业链，优化能源结构、促进天然气综合利用、推动清洁能源发展。伊拉湖片区:重点发展煤炭分质清洁高效转化综合利用、煤炭热解、洁净煤发电等产业，加快煤制化学品、煤制油气向特种燃料高端化学品等高附加值产品发展，向化工新材料延伸同时积极开展下游产业链延伸，实现产品高端化、多元化、低碳化发展，形成规模化的现代煤化工产业集聚区:并建立围绕聚碳、聚酯、氟化工、氢能产业为基础延伸上下游共同发展的新材料化工产业基地:利用园区内部及周边天青石、石灰石、兰炭等资源，发展金属锶产业链。圣雄片区:依托已形成电石、PVC、水泥、火力发电等产业基础，加快产业转型升级，重点发展甲醇、烯烃、醋酸等煤基新材料循环经济项目，进一步促进该片区经济发展。 本项目实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站已列入《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》，实施后可进一步缓解周边变电站的供电压力，同时为园区发展所需电力提供必要支撑，符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》。 - 2、与《关于托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2023〕307号）的符合性 2006年，自治区人民政府以“新政函〔2006〕194号”批准设立托克逊能源重化工工业园区，提出园区发展以能源、盐化工和矿产资源深加工、煤化工产业为主导。托克逊县编制了《新疆托克逊能源重化工工业园区总体规划(2015-2030)》，规划面积21.98km；新疆圣雄能源股份有限公司同心工业园于2011年由自治区人民政府以“新政函〔2011〕305号”批准设立，规划面积7.2km2；2016年5月，吐鲁番市人民政府出具了《关于托克逊伊拉湖循环经济产业园总体规划(2015-2030)和托克逊伊拉湖循环经济产业园产业发展规划(2016-2020)的批复》(吐政发〔2016〕79号)，规划面积9.95km。 2023年1月，托克逊能源重化工工业园区(以下简称“园区”)取得自治区人民政府《关于同意托克逊能源重化工工业园区扩区的批复》(新政函〔2023〕7号)，同意园区扩区14.99km，扩区后园区总面积增至36.97km。园区扩为“一园三区”(能源重化工工业园、伊拉湖循环经济产业园、圣雄同心工业园)，其中：能源重化工工业园面积保持21.98km2不变，将伊拉湖循环经济产业园7.59km和圣雄同心工业园7.4km并入园区。为此，园区管委会委托编制完成了《托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)》(以下简称《规划》)，以指导今后园区开发建设活动。《规划》期限为2023-2035年，其中近期2023-2025年，远期2026-2035年，远景展望期为2036年~2046年。园区中圣雄同心工业园将重点发展甲醇、烯烃、醋酸等煤基新材料循环经济项目，并建立高附加值新材料化工产业基地；伊拉湖循环经济产业园重点发展煤炭分质清洁高效转化综合利用、煤炭热解、延伸发展煤制氢、油-煤共炼、新材料化工产业等；能源重化工工业园形成能源化工、装备制造业、矿产资源开发、绿色建材、再生资源制造、纺织服装为主的产业集群。 本项目实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站及拟建线路约878m位于托克逊县能源重化工工业园内，本项目的建设可进一步缓解周边变电站的供电压力，同时为园区发展所需电力提供必要支撑，符合《关于托克逊能源重化工工业园区总体规划(2023-2035年)环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2023〕307号）。 |  |  |
| 其他 符合性分析 | 1、与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性 根据原国家环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单’约束”。 2021年2月21日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政发〔2021〕18号文印发了关于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（以下简称“方案”）的通知，《方案》提出：到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 2024年11月15日，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的通知。 对照上述文件，本项目符合性分析见表1-1。 表 1-1 本项目与新政发〔2021〕18号、新环环评发〔2024〕157号符合性 新政发〔2021〕18号、 新环环评发〔2024〕157号; 本项目; 相符性. 一、生态保护红线： （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 （2）按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于吐鲁番市托克逊县，不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。; 符合. 二、环境质量底线： （1）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 （2）全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目为生态影响型，施工期采取有效措施防治大气、噪声、固废污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对本项目周边区域土壤环境造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 三、资源利用上线： （1）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 （2）强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展。; 本项目输变电工程，运营期仅有水电消耗，无其他能源消耗，用地现状主要为水浇地、果园、林地、其他草地、裸地，地表植被较为稀疏。无珍稀濒危物种，本项目新增占地主要为塔基占地，属于点状占地，占地面积较小，造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，运营期不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。; 符合. 四、新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果： 根据新环环评发〔2024〕157号文内容，自治区共划定1777个环境管控单元，环境管控单元划分类别为：①优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的一般生态空间管控区（饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等）。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。②重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。该区域要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。③一般管控单元139个，指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实生态环境保护基本要求，促进区域环境质量持续改善。; 本项目位于吐鲁番市托克逊县，位于重点、一般管控单元；本项目为输变电工程，资源利用量较少；现状及建成后的电磁环境、声环境质量能够满足相应标准要求。本项目不在负面清单内，输变电及电网工程均属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。项目不属于禁止类及限制类建设项目，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响，生态环境功能不降低。也不会对项目周边区域土壤环境造成影响。; 符合. 2、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号），本项目位于吐哈片区，具体管控要求见表1-2。 表1-2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性 文件要求; 本项目; 相符性. 吐哈片区包括吐鲁番和哈密市。 强化吐哈盆地文物古迹、坎儿井、基本农田、荒漠植被、砾幕、城镇人居环境保护。落实严格的水资源管理制度，提高水资源集约节约高效利用水平。积极推进吐鲁番托克逊超采区、托克逊超采区和吐鲁番超采区地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目位于吐鲁番市托克逊县，项目占地主要为水浇地、果园、林地、其他草地、裸地，施工期通过控制占地范围，对施工道路进行硬化等措施，保护项目区荒漠植被和砾幕。施工期采取有效措施防治废气、废水污染和生态破坏，在施工结束后及时对临时占地进行植被恢复。 本项目不涉及地下水开采，周边无坎儿井、基本农田及其他文物古迹分布，不涉及重金属污染物，也不涉及煤炭、石油、天然气开发。不会影响土壤环境质量。; 符合. 3、与2023年吐鲁番市生态环境分区管控方案动态更新成果（2024年1月）符合性分析 根据《关于印发〈吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（吐政办〔2021〕24号），吐鲁番市共划定64个环境管控单元，其中优先保护单元17个，重点管控单元36个一般管控单元11个。 本轮动态更新，吐鲁番市环境管控单元由64个增加至69个。 （1）优先保护单元 各县（市、区）将县级以上4个饮用水源保护区进行单独划定优先保护单元，根据自然保护地优化整合方案划定了5处自然保护地。除重大矿区、永久基本农田、城镇开发边界外，本次调出生态保护红线的范围全部纳入一般生态空间。优先保护单元经更新后数量增加了2个，面积增加1873.80平方公里，其中高昌区、托克逊县优先较上一轮分别增加420.18平方公里、1653.50平方公里，托克逊县减少了199.88平方公里。 （2）重点管控单元 托克逊工业园区和托克逊石材工业园区整合为新疆托克逊工业园区，吐鲁番经济开发区调区扩区，其他各级产业园区范围未发生变化；新增1处污染地块；另外根据国土空间规划将重点矿区纳入重点管控区。重点管控单元数量由36个增加至47个，面积增加2459.26平方公里，其中高昌区、托克逊县、托克逊县重点较上一轮分别增加1096.13平方公里、770.97平方公里、592.16平方公里。 （3）一般管控单元 一般管控单元由数量由11个减少至3个，将各区县优先保护单元、重点管控单元以外的区域全部划分为一般管控单元，相较于上一轮，一般管控单元面积减少4336.46平方公里，其中高昌区、托克逊县、托克逊县重点较上一轮分别减少1576.34平方公里、2370.70平方公里、389.42平方公里。 根据《吐鲁番市各区县生态环境准入清单》2024年动态更新成果，本项目位于托克逊县能源重化工工业园及建材产业园-再生资源产业园重点管控单元（单元编码：ZH65042220004）、托克逊县地下水开采重点管控单元（单元编码：ZH65042220010）、托克逊县一般管控单元（单元编码：ZH65042230001），本项目与吐鲁番市各区县生态环境准入清单符合性分析见表1-3。 表1-3 吐鲁番市生态环境准入清单要求 管控单元编码; 管控单元名称; 管控维度; 管控要求; 符合性分析. ZH65042220004; 托克逊县能源重化工工业园及建材产业园-再生资源产业园重点管控单元; 空间布局约束; 1.强化国土空间规划用途管控，未经依法批准，不得在城镇开发边界外设立各类开发区、产业园区和城镇新区。 2.入驻园区的建设项目应符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划、园区总体规划及其环评。 3.禁止新建、扩建现行有效的《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目。禁止引入现行有效的《市场准入负面清单》中的禁止准入类事项。限制新建、扩建现行有效的《产业结构调整指导目录》中的限制类项目。鼓励引进产业符合煤炭分质清洁高效综合利用及其相关的延伸产业。 4.禁止高水耗、高物耗、高能耗的项目。 5.服装产业禁止引入含湿法印花、染色、水洗工艺的；禁止棉浆泊生产项目入园；禁止引入含染整、脱胶工艺的项目。 6.新建电石生产装置必须采用密闭式电石炉，电石炉气必须综合利用。新建电石生产装置须与大型乙炔深加工企业配套建设。; 本项目为输变电工程，本项目实施间隔扩建的变电站及拟建线路约878m位于托克逊县能源重化工工业园，符合相关规划及规划环评要求；本工程属于“鼓励类”项目，不属于高水耗、高物耗、高能耗的项目、服装产业；无新建电石生产装置。符合管控要求。. 污染物排放; - 1.对园区的SO2、NOX、烟粉尘和VOCs进行总量控制。逐步开展碳核查工作。 - 2.推行企业重金属污染物排放总量控制制度，依法将重点行业企业纳入排污许可管理。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。 - 3.推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 - 4.加快推进化工行业VOCs综合治理，加大煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）等化工行业VOCs治理力度。 - 5.加强无组织废气排放的管理，采用先进的、密闭性好的生产设备、化工物料存贮容器和输送管线，最大限度减少无组织废气排放。使用煤炭项目建议采用密闭输煤栈桥输送和用圆筒仓储煤以减少扬尘污染，对碎煤车间、储煤仓等扬尘点采用袋式除尘器进行除尘处理，减少粉尘排放量，回收的粉尘返回生产系统。各原料及产品仓采用封闭式。 - 6.推进污水集中处理设施及再生水回用系统建设，推动工业园区废水实现“近零排放”。加强对各企业排放的污废水的监控，禁止在园内设置排污口。 - 7.完善生活垃圾分类收集、运输和处置体系，坚持固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，提高固体废弃物资源化利用率，妥善转运、处置危险废物。; 本项目为输变电工程，运营期无废气、重金属污染物产生、不涉及总量控制、工业炉窑；实施间隔扩建的变电站内不设排污口，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运，危险废物妥善处置。符合管控要求。. 环境风险; - 1.强化有毒有害原辅材料运输、储存、使用等过程的监管；做好厂区分区防渗措施。涉及危险工艺的生产企业，必须装备自动化控制系统，安装液位、温度、压力超限报警设施、气体泄漏检测报警装置和紧急切断装置等。 - 2.定期排查废水污染治理设施建设运行情况、并做好防腐防渗措施；园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置；加强园区下游的水质监测。 - 3.落实工业企业环境风险防范主体责任，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等建设，合理设置消防事故水池。加强工业园区环境风险防范，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。4.地面以下输送含污染物介质的废水管道应设置防渗良好、便于检修和监控的管沟，并按规范要求设置长期地下水监控井。 - 5.建立完善的环境风险防控体系，按照规范要求编制突发环境事件应急预案，配齐应急物资和设施，强化应急救援队伍建设，定期开展应急演练。 - 6.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 7.严格污染地块开发利用和流转审批，优化污染地块及周边土地开发利用时序。按照国家有关环境标准和技术规范，开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复治理。; 本项目为输变电工程，不涉及有毒有害原辅材料；实施间隔扩建的变电站化粪池已做好防腐防渗措施，已制定风险事故应急预案；本项目主要为输电线路工程，运营期无环境风险。. 资源开发利用; - 1.严格实施用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运；再生水水量水质满足建设项目用水需求的，应优先使用再生水。 - 2.节约集约利用土地资源。 - 3.推广使用清洁能源，持续优化用电结构，提高净外受电和绿电比例。加强对重点用能单位能源使用情况的监督管理。 - 4.严格把关企业清洁生产水平，新建项目清洁生产水平达到I级标准以上或国内同行业清洁生产先进水平以上。; 本项目为输变电工程，本项目实施间隔扩建的变电站不新增运维人员，不新增用水；施工期尽量减少用地，节约集约利用土地资源；本项目属于清洁能源产业，满足资源开发利用要求。. ZH65042220010; 托克逊县地下水开采重点管控单元; 空间布局约束; 1.在地下水超采区，除必要的人饮工程外，禁止兴建地下水取水工程，禁止建设水源热泵工程项目。在地下水超采区上游补给区域，不得新建地下水取水工程。 2.对国有开发土地灌溉用水井，自取得取水许可之日起仅可更新一次，并严格控制井深；对已经更新仍不能满足供水需要的，实行自然退地。 3.应在原有地下水取水许可的基础上进行水量置换，不得增加地下水取水许可总水量。更新、置换井原井必须封填。; 本项目为输变电工程，不涉及地下水取水。. 污染物排放; 1.禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。; 本项目为输变电工程，不涉及排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。. 环境风险; - 1.落实吐鲁番市关于地下水用水总量控制方案，开源与节流并重，实行计划用水、节约用水；开采与补给平衡，防止水源的枯竭和地下水资源的污染。 - 2.稳妥处置突发地下水环境污染事件，制定和完善水污染事故处置应急预案，强化危险源、敏感点的监测、分析、预测、预警。; 本项目为输变电工程，不涉及地下水取水。. 资源开发利用; - 1.至2025年，中型超采区变为小型超采区，且地下水位下降速率要控制在0.5米/年以内。至2030年，全部超采区地下水位基本稳定（下降速率为-0.1~0.1米/年）或呈上升趋势，全部达到采补平衡。 - 2.除满足战备、旱灾、火灾、地震等应急需要外，年度地下水资源开采总量不得超出批准的地下水开采总量控制指标。地下水水位不得低于规划水位控制指标。; 本项目为输变电工程，不涉及地下水资源开采。. ZH65042230001; 托克逊县一般管控单元; 空间布局约束; - 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 - 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发。按照自治区要求建立“两高”项目环评管理台账，严格执行环评审批原则和准入条件，落实主要污染物区域削减、煤炭消费减量替代等措施。 - 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 - 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 - 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 - 6.任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。 - 7.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。; 本项目为输变电工程，不属于涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目；不涉及进行大规模高强度工业化、城镇化开发；本项目属于清洁能源产业；不涉及畜禽养殖；不涉及占用基本农田保护区。符合管控要求。. 污染物排放; - 1.加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 - 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目为输变电工程，不涉及使用化肥农药、矿产资源开采。符合管控要求。. 环境风险; 1.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。 2.加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目为输变电工程，不涉及排放污水、污泥、尾矿、矿渣、农田灌溉。. 资源开发利用; - 1.实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。 - 2.优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目为输变电工程，不涉及农业用水，属于清洁能源产业。满足资源开发利用要求。. 4、产业政策符合性分析 本工程为输变电工程，本次工程内容为托克逊工业园220千伏变电站220千伏间隔扩建工程和番南220千伏升压汇集站~托克逊工业园220千伏变电站220千伏线路工程。 （1）根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“四、电力—2．电力基础设施建设：电网改造与建设，增量配电网建设”。 （2）本项目已于2025年4月5日取得吐鲁番市发展和改革委员会出具的《吐鲁番市发展改革委关于吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程核准的批复》（吐市发改能交〔2025〕70号）。 因此，本项目符合国家产业政策。 5、技术规范符合性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线、工程设计等相关技术要求，对比分析相关符合性，本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析见表1-4。 表 1-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 具体要求; 项目实际情况; 符合性. 选址选线; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本项目选线符合规划环境影响评价文件的要求。; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中环境敏感区：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目不涉及变电站选址。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目变电站及架空输电线路区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目不涉及同一走廊内的多回输电线路。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站不位于0类区域。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目不涉及变电站选址。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目线路路径已避让集中林区，涉及少量林木砍伐。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目输电线路不涉及自然保护区。; 符合. 设计; 总体要求; 输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。; 本项目初步设计文件中已包含有相关环保内容，编制了环保篇章、开展了环保专项设计，落实了防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。; 符合. 改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。; 本项目实施间隔扩建的变电站自投运以来无原有环境污染问题和生态破坏。; 符合. 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目输电线路不涉及自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排。; 本项目实施间隔扩建的变电站已设置了足够容量的事故油池及配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施，可确保对事故状态的油水混合物全部收集、不外排。; 符合. 电磁环境保护; 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目输电线路在设计阶段已选取了适宜的杆塔，以减少电磁环境影响。输电线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等均满足相关要求。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境保护目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目输变电线路经过电磁环境保护目标时，已采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境保护目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 本项目实施间隔扩建的变电站不新增主变数量，变电站已选择了低噪声主变（噪声级小于70dB（A）），采取了围墙隔声、橡胶减振垫减震、防振的降噪措施，经监测出线端厂界噪声可满足GB12348的3类限值要求。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境保护目标侧的区域。; 本项目实施间隔扩建的变电站已在设计阶段进行了总平面优化，将主变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域，间隔扩建不会改变总体布局，周边无声环境保护目标分布。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。; 本项目实施间隔扩建的变电站位于3类声环境功能区，设计阶段已采取了降低主变声源的措施，经监测厂界噪声可满足GB12348的限值要求。; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 本次220kV线路新建工程已在设计阶段按照避让、减缓、恢复的次序提出了生态影响防护与恢复的措施。; 符合. 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目输电线路已合理选择了塔基基础，不涉及山丘区，已避让集中林区，涉及少量林木砍伐。; 符合. 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本次输电线路新建工程在施工结束后将按要求对临时占地进行恢复，恢复至原有生态及土地功能。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。; 本项目新建220kV输电线路工程不涉及自然保护区。; 符合. 水环境保护; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 本项目实施间隔扩建的变电站不新增废水，变电站已采取了节水措施，变电站为无人值守站，日常无废（污）水排放。; 符合. 变电站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 本项目实施间隔扩建的变电站日常无废（污）水排放，巡检人员产生的生活污水排至化粪池，定期委托环卫部门清运至就近生活污水处理厂处理; 符合. 施工; 总体要求; 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。; 本项目在施工过程中将落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。在设备采购和施工合同中明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量符合设计和技术协议书、相关标准的要求。; 符合. 进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目输电线路不涉及自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 声环境保护; 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。; 本项目实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站施工过程中，将采取降噪措施确保场界环境噪声排放满足GB12523的要求。; 符合. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。; 本项目实施间隔扩建的变电站及输电线路途经区域不属于城市市区，施工过程中夜间不施工。; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。; 本项目施工期将落实临时用地永临结合，优先利用荒地、劣地。; 符合. 输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。; 本项目施工过程中做好表土剥离、分类存放和回填利用。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。; 本项目输电线路不涉及自然保护区。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。; 本项目输电线路不涉及自然保护区。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应选择合理施工时间，避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案。; 本项目输电线路不涉及自然保护区。; 符合. 施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。; 本项目拟建施工道路，严格控制道路宽度，减少临时工程对生态环境的影响。; 符合. 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。; 本项目施工现场使用带油料的机械器具，将采取彩条布铺垫措施，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。; 符合. 施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 本项目施工结束后，将及时清理施工现场，因地制宜进行土地恢复。; 符合. 水环境保护; 在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。; 本项目不涉及饮用水水源保护区和其他水体保护区。; 符合. 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 本项目施工期不向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，不产生钻浆等废弃物。; 符合. 变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。; 本项目实施间隔扩建的变电站化粪池已做好防渗处理。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。; 本项目施工期将加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。; 符合. 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 本项目施工期将对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，在施工面集中且有条件的地方采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 符合. 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。; 本项目施工期将对裸露地面进行覆盖。; 符合. 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 本项目施工期不会在施工现场对包装物、可燃垃圾等固废就地焚烧，由施工单位统一收集清运。; 符合. 位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合 HJ/T 393的规定。; 本项目不位于城市市区，严格落实施工扬尘污染防治措施。; 符合. 固废处置; 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 本项目将对施工过程中产生的土石方、建筑垃圾分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时完成迹地清理工作。; 符合. 在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。; 本项目不在农田和经济作物区施工。; 符合. 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。; 本项目运行期将做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放达标，并及时解决公众合理的环境保护诉求。; 符合. 鼓励位于城市中心区域的变电站开展电磁和声环境在线监测，监测结果以方便公众知晓的方式予以公开。; 本项目实施间隔扩建的变电站不在城市中心区域。; 符合. 主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。; 本项目实施间隔扩建的变电站不改变主变数量和规模，不涉及主要声源设备大修。; 符合. 运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。; 本项目托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建不改变主变数量和规模，运营期不新增风险物质。; 符合. 变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。; 本项目托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建不新增主变，不新增废矿物油和废铅酸蓄电池等风险物质。; 符合. 针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 本项目实施间隔扩建的变电站已制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 符合. 6、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本工程的建设充分利用该地区清洁丰富的风能，把风力资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，以电力发展带动相关产业，促进循环经济，建设节约型社会。 因此，本项目作为输变电工程，属于清洁能源产业，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 7、与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析 本项目为新能源汇集场站220kV配套送出线路工程，符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。 8、与当地主管部门意见的落实情况 本项目在选址阶段，已充分征求吐鲁番市生态环境局托克逊县分局、托克逊县自然资源局、托克逊县林业和草原局、托克逊县水利局等当地相关主管部门的意见，对输电线路路径进行了优化，符合当地土地利用规划和发展规划，落实情况具体见表1-5。 表 1-5 当地相关主管部门意见落实情况一览表 序号; 单位名称; 意见情况; 落实情况. 1; 吐鲁番市生态环境局托克逊县分局; 查询到该建设项目路径不涉及我县生态保护红线，不在饮用水水源地保护区范围内，该项目方案一与饮用水水源地一级保护区最短直线距离约2800米，方案二与饮用水水源地一级保护区最短直线距离约560米，该项目涉及重点管控单元1个，按照重点管控单元污染物排放管控要求：“1.禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。2.禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。”请在该项目建设时严格遵守相关规定进行建设，我局对该项目选址无意见。; 本项目选用方案一为推荐方案，本项目不涉及排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；不涉及含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物。. 2; 托克逊县自然资源局; 该项目方案一涉及用地坐标经与三调数据库套合(2023年数据库)，拟用地0.4165公顷，其中农用地0.3014公顷(耕地0.0419公顷、园地0.1315公顷、林地0.0131公顷、草地0.1149公顷)、未利用地0.1151公顷(裸土地0.0192公顷、裸岩石砺地0.0959公顷)；方案二涉及用地坐标经与三调数据库套合(2023年数据库)，拟用地0.7229公顷，其中农用地0.4224公顷(耕地0.0192公顷、园地0.0287公顷、林地0.1696公顷、草地0.1979公顷、交通运输用地0.0005公顷、水域及水利设施用地0.0065公顷)、建设用地0.0064公顷(特殊用地)、未利用地0.2941公顷(裸土地0.0342公顷、裸岩石砾地0.2599公顷)。不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田，项目在前期选址和可研阶段尽量减少用地规模，并根据实际情况，避免占用耕地，尽量使用国有未利用地。; 本项目在前期选址和可研阶段已尽量减少用地规模，实际建设中，尽量避免占用耕地，使用国有未利用地。. 3; 托克逊县林业和草原局; 番南升压汇集站二期220千伏送出工程路径范围在2023年三调资源数据库中涉及灌木林地、乔木林地、其他草地等； 在2020年林地变更图上涉及未成造林地、无立木林地、国家特别规定灌木林地、宜林地及退耕还林地。请贵公司为拟使用林草地办理林草地征占用手续，我单位不允许任何单位和个人擅自占用林地和草地，若发现按照林草相关法律法规处理。; 建设单位办理林草地征占用手续后开始施工。. 4; 托克逊县水利局; 该工程为新疆吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程，由番南汇集站出线，接入托克逊县工业园区变电站，方案一线路总长26km，方案二线路总长35km。本工程输电线路穿越白杨河，根据《中华人民共和国防洪法》(2016修正)第二十七条及《中华人民共和国水法》(2016年修正)第三十八条关于“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设”及“前款工程设施需要占用河道、湖泊管理范围内土地，跨越河道、湖泊空间或者穿越河床的，建设单位应当经有关水行政主管部门对该工程设施建设的位置和界限审查批准后，方可依法办理开工手续；安排施工时，应当按照水行政主管部门审查批准的位置和界限进行”的相关规定，在项目开工建设前，请你单位委托第三方开展洪水影响评价工作，向上级水行政主管部门办理相关涉河审批手续”。; 本工程正在开展洪水影响评价工作，办理完成开工手续后开始施工。. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 托克逊工业园220千伏变电站位于吐鲁番市托克逊县城区南约4km处，南湖路以北200m；新建线路起于番南220千伏升压汇集站，止于托克逊工业园220千伏变电站，路径全长约22.5千米，单回路架设。本项目实施间隔扩建的变电站及拟建线路约878m位于托克逊县能源重化工工业园内。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、番南升压汇集站～托克逊工业园变II线220千伏线路工程 - 新建番南升压汇集站～托克逊工业园变（II)1回220千伏架空线路，单回路架设，线路全长约22.5千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。全线架设双地线，两根均采用OPGW复合光缆。 本工程新建杆塔66基，其中：直线塔48基，耐张塔18基。 - 2、托克逊工业园变220千伏间隔扩建工程 托克逊工业园变本期突破前期220千伏出线规模，将前期预留的3号主变进线间隔扩建为220千伏出线间隔至番南升压汇集站，占用托克逊工业园变自西向东第四回预留间隔(对侧占用番南升压汇集站自东向西第一回出线间隔)。本期扩建间隔采用双母线接线，户外布置。 本项目主要工程组成见表2-1。 表2-1 项目主要工程组成 项目名称; 吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程. 建设单位; 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司. 建设性质; 新建. 建设地点; 吐鲁番市托克逊县. 项目组成; 番南升压汇集站～托克逊工业园变II线220千伏线路工程 托克逊工业园变220千伏间隔扩建工程. 主要建设内容; 建设内容与规模. 主体工程; 线路 工程; 线路路径; 线路路径全长约22.5km，单回路架设。. 涉及行政区; 吐鲁番市托克逊县. 导线型式; 导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线，双分裂子导线采用水平、三角排列，分裂间距500mm。全线架设双地线，两根均采用OPGW复合光缆。. 杆塔型式; 耐张塔、直线塔. 交叉跨越; 跨越220kV电力线1次；钻越220kV电力线1次；跨越110kV电力线2次；跨越省道1次；跨越一般道路14次；跨越白杨河1次. 杆塔数量; 66基：直线塔48基，耐张塔18基。. 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建; 将前期预留的3号主变进线间隔扩建为220千伏出线间隔至番南升压汇集站。. 环保工程; 施 工 期; 废水; 变电站施工人员生活污水依托托克逊工业园220千伏变电站现有化粪池，外委吸污车定期拉运至园区污水处理厂处理；输电线路施工人员生活污水纳入租住托克逊县民房当地生活污水处理系统；塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。. 废气; 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖；对施工道路、场地采取洒水降尘的措施。. 噪声; 采取低噪声设备；严格把控施工时间，避免夜间施工。. 固废; 土石方全部回填，无弃方；变电站施工人员生活垃圾经站内垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；输电线路施工人员生活垃圾在租住民房内集中收集后，定期由当地环卫部门清运；建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收利用的组织运力将其清运至市政部门指定地点堆存。. 生态环境; 规范施工人员行为，禁止超出规定的施工作业范围、保护当地植被、野生动物，严禁打猎、砍伐植被等行为；采取洒水、土地平整等水土保持措施。. 运 营 期; 电磁环境; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。. 声环境; 优化导线特性，加强运行管理。. 生态环境; 对塔基基础周边开挖部分进行覆土及土地平整夯实，及时清理施工现场；对临时占地内的地表与戈壁砾幕层进行洒水恢复，以加快地表板结恢复原有地貌。. 固体废物; 仅在线路检修时产生少量检修废弃物，为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至吐鲁番供电公司按制度统一处理处置。. 临时工程; 塔基施工场地、牵张场、跨越场、施工便道等. 工程总投资; 4104万元. 工程环保投资; 55万元. 预计投运日期; 2025年9月. # 3、线路特征 本工程新建220kV线路工程，路径特征见表2-2。 表2-2 本工程新建线路路径特征表 序号; 方案内容; 番南升压汇集站～托克逊工业园变II线220千伏线路工程. 1; 线路长度（km）; 22.5. 2; 转角次数; 18. 3; 交叉跨越; 跨越220kV电力线1次；钻越220kV电力线1次；跨越110kV电力线2次；跨越省道1次；跨越一般道路14次；跨越白杨河1次. 4; 地形条件; 冲洪积平原. 5; 地质条件; 粉土、粉砂、角砾、卵石. 6; 交通运输条件; 一般. 7; 对通信线影响情况; 满足要求. # 根据《110～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），本工程导线距被跨越物的最小垂直距离见表2-3。 表2-3 导线距被跨越物的最小垂直距离一览表 被跨越物名称; 最小垂直距离（m）; 说明. 非居民区; 6.5; /. 居民区; 7.5; /. 铁路（电气化）（轨顶）; 12.5; 按70℃弧垂计算. 等级公路; 8.0; 一级公路按70℃弧垂计算. 公路; 8.0; 当跨越高速公路或一级公路时，按70℃计算弧垂. 高速公路; 8.0; 按70℃弧垂计算. 不通航河流; 至百年一遇洪水位; 4.0; /. 冬季至冰面; 6.5; 按70℃计算弧垂（档距＞200m）. 电力线; 4.0; /. 弱电线路; 4.0; /. 对树木（考虑自然生长高度）; 垂直距离; 4.5; /. 风偏后净距; 4.0; /. 对果树、经济作物的最小垂直距离; 3.5. 房屋建筑物; 垂直距离; 6.0. 边线风偏后净距; 5.0. # 4、导线、地线 （1）导线 本工程采用高导电率钢芯铝绞线2×JL3/G1A-630/45，参数见表2-4。 表2-4 本工程导线参数表 项目; 导线. 导线型号; 2×JL3/G1A-630/45. 根×直径（mm）; 铝（铝合金）; 45×4.22. 钢（铝合金）; 7×2.81. 总截面（mm2）; 672.81. 单位质量W（kg/m）; 2.0784. 计算拉断力（N）; 150190. 20℃直流电阻（Ω/km）; 0.0448. （2）地线 本工程新建220kV线路采用2根24/72芯光缆。地线参数见表2-5。 表2-5 本工程地线参数表 地线型号; OPGW-15-120-3; OPGW-17-150-2. 芯数; 24芯; 24芯/72芯. 外径（mm）; 15.2; 16.6. 截面（mm2）; 120; 150. 重量（kg/km）; 591; 901. 拉断力（kN）; 74; 122. 20℃直流电阻（Ω/km）; 0.4; 0.42. 40-200℃允许短路电流容量（kA2.s）; 114; 165. 允许短路电流0.25s（kA）; 21.35; 25.69. # 5、杆塔 本工程新建铁塔66基，为耐张塔、直线塔。本工程杆塔使用特性见表2-6。 表2-6 杆塔使用特性 序号; 杆塔型; 呼称高 （m）; 转角度数 （°）; 设计档距（m）. 水平; 垂直. 1; 220-ZB1; 21-33; 0; 350; 450. 2; 220-ZB2; 24-36; 0; 420; 550. 3; 220-ZBk; 48-54; 0; 420; 550. 4; 220-J1; 18-30; 0-20; 450; 550. 5; 220-J2; 18-30; 20-40; 450; 550. 6; 220-J3; 18-30; 40-60; 450; 550. 7; 220-J4; 18-30; 60-90; 450; 550. 8; 220-CYT; 15-18; 0-40; 350; 450. 9; 220-DJ; 18-30; 0-90; 450; 550. # 6、劳动定员 本工程运营期不新增劳动定员，线路维护及检修依托吐鲁番供电公司现有维检人员。 |
| 总平面及现场布置 | - 1、变电站进出线布置 1.1 托克逊工业园220千伏变电站220千伏进出线 220kV侧已建成进出线8回，向北架空进出线。间隔排布现状为：220kV进出线间隔自东向西排列依次为：至乌斯通升压站，园团线（番南汇集站一期线路），库米什220kV变电站，至交河220kV变电站，至顺唐220kV变电站，1#主变进线间隔，母联间隔，2#主变进线间隔，PT间隔，预留3#主变进线间隔（本期利用），至托克逊220kV变电站，至中泰20kV变电站二线，至中泰220kV变电站一线。 1.2 番南升压汇集站220千伏出线 - 吐鲁番番南升压汇集站220千伏向南出线共二回，间隔由东向西第二回至托克逊工业园220千伏变电站。本次占用由东向西第一回间隔，为番南升压汇集站二期工程中拟建间隔，该工程正在办理相关环保手续，本项目评价范围不涉及番南升压汇集站二期工程。 - 2、220kV输电线路 - 线路自番南220kV升压汇集站向南出线，沿戈壁平行220kV园团线，跨越风电场35kV 2次（4条），跨过X050县道，然向南后进入草地，跨越220kV河园线、110kV托新线、托吐线，沿果园地约2.5km处，向南跨越S202省道，向西避让第三中学，转向南跨越白杨河，民房，沿南湖村侧农田、果园走线至工业园东侧，向西钻越220kV园团线、平行220kV托园线走线，接入至托克逊工业园220kV变电站。线路全长约22.5km。 - 3、工程占地 （1）永久占地 输电线路（塔基区）：本项目永久占地主要为塔基区，沿线杆塔型式有直线塔、耐张塔和终端塔，单基面积=（根开+2m）×（根开+2m）计算，路径全线共计66基铁塔，则塔基区永久占地面积为4165m2。 （2）临时占地 ① 施工营地/材料站 本项目线路施工沿线不设置施工营地/材料站，在托克逊县租用民房作为施工人员生活区。本项目基础现浇采用外购商品混凝土，施工现场不设置砂石料堆场。 ② 牵张场 本工程线路地形为平地。牵引场+张力场算一处牵张场地，规模按照40m×30m考虑，本工程全线施工条件一般，拟设4处牵张场地，则牵张场临时占地面积约4800m2。 ③ 塔基施工场地 塔基施工场地主要用于杆塔基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地设在塔基两侧或一侧，220kV耐张塔施工场地平均用地900m2/基，220kV直线塔施工场地平均用地625m2/基，本次路径全线共计66基杆塔，其中耐张塔共计18基，直线塔共计48基杆塔，则塔基施工场地占地面积为462000m2。 ④ 跨越施工场地 根据线路实际情况，本项目需设置跨越施工场地5处，平均每处占地约200m2，共计占地1000m2。 ⑤ 临时施工道路 - 本工程交通条件较差，需要修筑临时施工道路共计约7.0km，利用压路机推平压实，施工简易道路平均宽度3m，则施工道路占地面积21000m2。项目占地面积汇总见表2-7。 表2-7 本工程占地面积汇总表 单位：m2 项目; 用地类型/面积（m2）; 合计. 水浇地; 果园; 林地; 其他草地; 裸地. 永久占地; 塔基区; 419; 1315; 131; 1149; 1151; 4165. 合计; 419; 1315; 131; 1149; 1151; 4165. 临时占地; 塔基施工场地区; 46200; 147840; 13860; 124740; 129360; 462000. 牵张场区; 480; 1536; 144; 1296; 1344; 4800. 跨越场区; 100; 320; 30; 270; 280; 1000. 施工道路区; 2100; 6720; 630; 5670; 5880; 21000. 合计; 48880; 156416; 14664; 131976; 136864; 488800. 建设项目占地总计; 49299; 157731; 14795; 133125; 138015; 492965. - 4、工程土石方量 项目建设期土方开挖量为0.843万m3，回填量为0.843万m3，无借方和弃方。 （1）表土平衡情况 本工程部分输电线路占用水浇地和果园，占用水浇地和果园区域范围内表层存在一定厚度的熟土层，土层厚约40cm，土壤肥力较好，施工过程中应加强保护。根据输电线路施工工艺，本工程输电线路区的塔基基坑开挖过程中会造成地表熟土层深度翻动，其余临时占地区域施工过程只是临时占压，不会造成地表扰动。依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中4.6.5.4中“临时占地范围内扰动深度小于20cm的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”要求，主体设计塔基永久占地范围内表土剥离与回覆措施，塔基基坑开挖区域，可剥离面积1734m2，可剥离厚度40cm，可剥离表土量约0.07万m3，施工结束后回填于塔基永久占地范围内。塔基剥离的表土施工过程中临时堆放在塔基周边的塔基施工场地区，待施工结束后回填于塔基永久占地范围内，以便土地复耕后还田于民。对于其他临时占压水浇地、果园区域的塔基施工场地区未设计剥离，本方案新增彩条布进行铺垫并结合土地平整措施，以达到保护表土的目的。施工道路采用土路面，进行平整碾压即可满足施工要求，挖填平衡。施工结束后，水浇地和果园区域道路进行土地平整，退还当地进行复耕，恢复农业生产功能 综上，本工程共计剥离表土0.07万m3，表土回覆0.07万m3，无外购表土及废弃，表土挖填平衡。 （2）土石方平衡情况 1）变电站工程 本期间隔扩建设计标高和前期保持一致，电缆沟前期已建成并结构完整，满足工程需要，本期不做扩建。根据主体设计资料，扩建区基础开挖0.003万m3，回填方共计0.003万m3。 2）输电线路工程 塔基及施工场地挖方0.66万m3，施工道路区挖方0.11万m3，合计土方开挖量为0.77万m3；填方/利用土方共计0.77万m3，其中施工道路平整回填量为0.11万m3，塔基及施工场地基础共回填土方0.42万m3，多余土方施工期间临时堆放在塔基施工场地区，后期平摊在塔基扰动区域，平摊利用方0.24万m3。项目土石方平衡见表2-8。 表2-8 项目土石方平衡表 单位：万m3 分区; 挖方; 填方; 外借; 废弃. 表土 剥离; 基础 挖方; 表土 回覆; 土方 回填; 平摊利用土方; 数量; 来源; 数量; 去向. 间隔扩建区; /; 0.003; /; 0.003; /; /; /; /; /. 塔基施工区; 0.07; 0.66; 0.07; 0.42; 0.24; /; /; /; /. 施工道路; /; 0.11; /; 0.11; /; /; /; /. 合计; 0.843; 0.843; /; /; /; /. - 5、施工布置 本项目施工期临时场地主要包括：塔基施工场地、牵张场、跨越场以及施工道路。 （1）牵张场、跨越场 牵张场、跨越场为架线施工时设置，本项目共设4处牵张场，5处跨越场。 （2）塔基施工场地 本项目塔基施工场地占地为塔基永久占地范围外3m，主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等，本项目共设66个塔基施工场地。 （3）施工道路 本项目线路沿线现状道路基本为土路，交通条件一般，为便于施工运输，设置施工道路7.0km，施工便道宽度控制在3m。 （4）施工用水 本项目施工用水从托克逊县拉运。 （5）施工用电 本工程施工用电从附近在运变电站引接。 |
| 施工方案 | - 1、输电线路施工期工艺流程和方法 （1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 （2）塔基施工：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 （3）铁塔安装：铁塔采用流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 （4）输电线及地线架设：导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 （5）投入使用。本项目输电线路施工工艺时序，见图2-3。 图2-3 输电线路工程主要施工工艺、时序图 - 2、变电站间隔扩建施工期工艺流程 变电站间隔扩建施工主要包括：构筑物基础施工、设备安装调试等环节。 （1）构筑物基础施工 所有设备支架基础采用杯口式混凝土独立基础，基础采用大块式钢筋混凝土基础。基坑采用人工开挖、人工清理的方式，待浇筑基础前再清理余土，快速浇筑基础。填方分层碾压回填，小面积采用立式电动打夯机，边角处采用人工夯实。 （2）设备支架安装 设备支架采用钢管混凝土单柱，支架横梁采用型钢。 - 3、建设周期 本项目建设期约5个月，预计2025年9月建成运行。 |
| 其他 | 输电线路路径方案比选： 本项目线路工程起始于番南220千伏升压汇集站，至托克逊工业园220千伏变电站。线路整体由北向南方向架设，全线单回路架设，电压等级220kV，沿线海拔0~22m。 根据《建设项目环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。通过工程造价、环保投资、土地利用等方面的综合对比，进行生态规划符合性、环境合理性、建设项目可行性分析。必要时提出替代方案，并进行替代方案环境影响评价。” 本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区且编制环境影响报告表的情形，可不进行输变电路径选址、选线方案比选。另外，根据吐鲁番市生态环境局托克逊县分局、托克逊县自然资源局、托克逊县林业和草原局、托克逊县水利局等相关政府单位出具的《关于办理新疆吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程路径用地情况及规划意见的复函》内容，相关单位均原则同意本项目推荐方案选线。 综上所述，本工程推荐方案是合理可行的。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境 1.1 新疆维吾尔自治区主体功能区规划情况 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面。 本项目位于吐鲁番市托克逊县，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目位于吐鲁番市托克逊县属于国家级农产品主产区。 本项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域不在生态红线区内；工程所占土地类型为水浇地、果园、林地、其他草地、裸地，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，高度注意保护植被及野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 1.2 新疆维吾尔自治区生态功能区划情况 根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，本项目区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态功能区”—Ⅲ4天山南坡吐鲁番一哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—50.吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化局部地段高度敏感。 工程所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标，见表3-1。 表 3-1 项目所属生态功能区具体情况 生态功能 分区单元; 生态区; Ⅲ天山山地温性草原、森林生态功能区. 生态亚区; Ⅲ4天山南坡吐鲁番一哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 50.吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区. 隶属行政区; 吐鲁番市、托克逊县、鄯善县. 主要生态服务功能; 特色农产品生产、旅游. 主要生态环境问题; 水资源短缺、地下水超采、风沙灾害严重、干热风多. 主要生态敏感因子、敏感程度; 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化局部地段高度敏感. 主要保护目标; 保护文物古迹、保护坎儿井、保护农田、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 地表水和地下水调控开发、节水灌溉、建设防护林、加强文物保护. 适宜发展方向; 充分利用光热资源，发展以葡萄、长绒棉等为主的特色农业，合理有序地发展旅游业. 本工程为点、线状输电线路新建工程，占地面积较少且为点状占地，施工期较短，且运行期不会对生态环境产生阻隔影响，对生物多样性及其生境影响较小。项目在实施过程中将按环评要求落实各项生态环境保护措施，高度重视保护植被及动物，保护地貌，维护自然生态环境。 因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，与区域生态功能的保护要求是协调的。 1.3 生态环境质量现状 （1）土地利用现状 本次220kV输电线路新增永久占地4165m2，占地类型为水浇地、果园、林地、其他草地、裸地。 （2）植被现状调查 根据《国家重点保护野生植物名录》（2021版）和《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护〔2022〕8号），本项目评价范围内无国家及自治区重点保护植物分布。 本工程线路沿线地貌类型为冲洪积平原地貌，线路沿线耕地主要种植棉花和小麦；草地植被主要为疏叶骆驼刺、花花柴等荒漠植被；林地植被主要为白杨树、榆树、梭梭；果园主要种植桑树、枣树、杏树、葡萄。植被覆盖度约30%～40%。 （3）野生动物类型现状调查 由于本项目所在区域处在人类活动较多的地区，故大型野生动物少见，除人工饲养牛、羊、狗等，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物，根据《国家重点保护野生动物名录》（2021版），本项目所在区域不涉及新疆维吾尔自治区重点保护野生动物。根据国家林业和草原局公告《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（2023年第23号）及现场踏勘情况，本项目评价范围内无国家、自治区级野生保护动物。 （4）土壤类型现状 项目区土壤类型为棕漠土、盐土、灌漠土、潮土、风沙土。 （5）防沙治沙现状 根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，项目途经区域属于非沙化土地，拟建输电线路不位于沙区。根据现场勘察，本项目途经区域无沙化现象。 （6）地形、地貌 拟建线路途经的地貌单元主要为冲洪积平原，主要呈农田、荒滩景观，地形较平坦，地势开阔。地面海拔高程在0～22m，交通条件一般。 （7）地层岩性及特征 根据《吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程岩土工程勘察报告》，本项目拟建线路途经地段地层岩性主要为粉土、粉砂、角砾、卵石。 （8）地下水条件 根据《吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程岩土工程勘察报告》，线路沿线的地下水主要为第四系松散岩类孔隙潜水，主要接受大气降水入渗补给。勘测期间未见地下水，据调查、访问，场地地下水埋深大于20m，建筑物设计可不考虑地下水对工程的影响。 （9）不良地质作用 根据《吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程岩土工程勘察报告》，线路沿线不存在不良地质作用。 （10）水文特征 根据《防洪标准》（GB 50201-2014）中的有关规定，220kV线路工程防洪标准为10-20年一遇。本工程跨越的河流为白杨河，河流宽约80m，塔位利用山沟两侧较高处一档跨越河流，可不考虑河流影响。 （11）气象条件 本工程所在区域属于大陆荒漠性气候区，该区海拔高度在海平面左右，主要气候特征是：冬季寒冷少雪期短；夏季炎热酷暑，昼夜温差大，降雨稀少，干旱少雨，蒸发强烈；春季升温较快而多大风和沙暴天气；秋季降温迅速且秋高气爽。与本工程最近的气象站为托克逊气象站，直线距离约 6km。 根据托克逊气象站多年实测观测资料统计，求得多年基本气象要素值见表3-2。 表3-2 托克逊气象站气象特征值成果表 站点 要素; 单位; 托克逊气象站. 累年平均气温; ℃; 14.5. 累年极端最高气温; ℃; 48. 累年极端最低气温; ℃; -21.8. 累年最热月平均最高气温; ℃; 39.5. 全年主导风向; W. 冬春季主导风向; W. 累年最大积雪深度; cm; 5. 累年最大冻土深度; cm; 80. 累年平均雷暴日数; d; 9.8. 累年平均大风日数; d; 69. 2、电磁环境现状监测与评价 本次委托新疆中检联检测有限公司于2025年3月16日对“吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程”线路沿线及托克逊工业园220千伏变电站220千伏出线端进行了电磁环境现状监测，全线共设置了12个监测点，满足《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的布点要求。本项目评价范围内无其他电磁设备。 根据监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中表1工频50Hz下“公众曝露控制限值”，即：工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT。具体数据详见“附录：电磁环境影响专题评价”。 3、声环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）》和项目所在地环境特征，本次委托新疆中检联检测有限公司于2025年3月16日在“吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程”线路沿线及托克逊工业园220千伏变电站220千伏出线端进行了声环境现状监测，全线共设置了12个声环境监测点。 3.1 评价标准 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），拟建220千伏线路位于工业园段执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），跨越S202处声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），其余拟建线路沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 3.2 监测因子 昼间、夜间等效连续A声级 3.3 监测布点 #### 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，结合本项目所在区域声环境功能，本次声环境监测点分布见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测点位分布情况表 点位; 测点描述; 噪声执行标准. 1#; 拟建220千伏线路起点; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）. 2#; 敏感点-民房1. 3#; 拟建220千伏线路跨越S202处; 昼间70dB（A） 夜间55dB（A）. 4#; 敏感点-民房2; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）. 5#; 敏感点-民房3. 6#; 敏感点-民房4. 7#; 铁提尔村清真寺. 8#; 敏感点-民房6. 9#; 敏感点-民房7. 10#; 敏感点-民房8. 11#; 敏感点-民房9. 12#; 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）. 3.4 监测单位及监测时间 监测单位：新疆中检联检测有限公司 监测时间：2025年3月16日~17日 3.5 监测期间气象参数 监测期间气象参数见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测期间气象参数 采样时间; 监测时段; 气象参数. 天气; 风速（m/s）; 风向. 2025.3.16~17; 昼间; 无雨雪、无雷电; 1.1~2.0m/s; 西南风. 夜间; 无雨雪、无雷电; 1.2~2.0m/s; 西南风. 3.6 监测仪器及分析测试方法 监测仪器及分析测试方法，见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测分析测试方法 类别; 检测项目; 分析方法及来源; 主要检测仪器; 仪器编号; 校准证书. 噪声; 环境噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 声级计 AWA5688; SAG-A-278; 证书编号： JL2404266578 有效期：至2025.4.25. 3.7 监测数据及评价结果 声环境质量现状监测数据及统计评价结果见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测与评价结果 单位：dB（A） 监测位置; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 拟建220千伏线路起点; 58; 60; 47; 50. 敏感点-喀拉布拉克村民房1; 48; 43. 拟建220千伏线路跨越S202处; 59; 70; 46; 55. 敏感点-铁提尔村七大队民房2; 54; 60; 42; 50. 敏感点-铁提尔村七大队民房3; 55; 43. 敏感点-铁提尔村七大队民房4; 48; 41. 铁提尔村清真寺; 48; 43. 敏感点-铁提尔村七大队民房6; 48; 44. 敏感点-铁提尔村七大队民房7; 48; 43. 敏感点-铁提尔村七大队民房8; 48; 43. 敏感点-铁提尔村七大队民房9; 51; 42. 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端; 56; 65; 44; 55. #### 由表3-6可以看出，本项目输电线路跨越S202处监测点声环境质量现状监测值小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），其余沿线各监测点声环境质量现状监测值均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端声环境质量现状监测值均小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类限值（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），说明区域声环境质量现状较好。 4、大气环境质量现状调查与评价 #### 4.1 数据来源 #### 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番市2023年的监测数据，作为基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 #### 4.2 评价标准 #### 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 #### 4.3 评价方法 #### 评价方法：按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值的即为达标。 #### 4.4 空气质量现状 #### 吐鲁番市2023空气质量现状情况见表3-7。 表3-7 吐鲁番市2023年空气质量达标区判定结果表 点位; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. 吐鲁番市; SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 10; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 18; 45; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 102; 146; 46; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 37; 106; 6; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1000; 25; 0; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 130; 81.25; 0; 达标. #### 由表3-7可见：项目所在吐鲁番市2023年环境空气6项监测指标中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6µg/m3、18µg/m3、102µg/m3、37µg/m3，CO的24h平均第95百分位数浓度为1.0mg/m3，O3日最大8h平均第90百分位数浓度为130µg/m3，除PM10、PM2.5外其余各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。PM10、PM2.5超标原因与当地气候干燥、风起扬尘有关。 |
| --- | --- |
| 与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （1）托克逊工业园220千伏变电站 托克逊工业园220千伏变电站位于吐鲁番市托克逊县，距离托克逊县城直线距离约4km。该工程于2012年12月31日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于新疆电力公司2008年以前已建成110/220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》（新环核函〔2012〕1331号），于2016年3月25日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于国网新疆电力公司2008年以前已建成110千伏220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的函》（新环函〔2016〕271号）。 托克逊工业园220千伏变电站已建设2台180MVA主变，220千伏出线8回，站内建有1座主变事故油池，事故池容积能够满足最大单台变压器100%排油量要求，事故油池按《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）要求进行设计，变压器和高压电抗器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与集油池相连，能将事故油排至事故油池中。 （2）输电线路沿线 本项目新建线路长度22.5km，位于吐鲁番市托克逊县，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题，拟建输电线路沿线声环境、电磁环境质量现状良好。 |
| 生态环境保护目标 | （1）生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）生态环境影响评价范围为：变电站生态环境影响评价范围为站场边界或围墙外500m内，进入生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域，其余输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。其中生态敏感区：（1）法定生态保护区域：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；（2）重要生境：包括重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。 根据本次评价收资调查及现场踏勘结果，本项目实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站围墙外500m内、拟建输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域均不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中定义的生态环境保护目标。 （2）电磁环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境保护目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。 本项目电磁环境影响评价范围为：实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站围墙外40m、拟建220kV线路工程边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。 根据现场勘查，本项目实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站电磁环境评价范围内无电磁环境保护目标，拟建输变电线路沿线电磁环境评价范围内有9处电磁环境保护目标分布，见表3-8。 （3）声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目声环境影响评价范围为：实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站围墙外200m、拟建220kV线路工程边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。 根据现场勘查，实施间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站声环境评价范围内无声环境保护目标，拟建输变电线路沿线声环境评价范围内有9处声环境保护目标。本工程环境保护目标见表3-8。 表3-8 环境保护目标 序号; 环境要素; 保护目标; 功能及数量等情况; 相对位置; 直线距离. 1; 电磁、声环境; 喀拉布拉克村民房1; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路西北侧; 边导线外约34米. 2; 铁提尔村七大队民房2; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路东侧; 边导线外约9米. 3; 铁提尔村七大队民房3; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路西侧; 边导线外约20米. 4; 铁提尔村七大队民房4; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路东侧; 边导线外约28米. 5; 铁提尔村清真寺; 活动场所，一层砖房，层高约3米; 输电线路东侧; 边导线外约6米. 6; 铁提尔村七大队民房6; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路线下; /. 7; 铁提尔村七大队民房7; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路东侧; 边导线外约4米. 8; 铁提尔村七大队民房8; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路西侧; 边导线外约20米. 9; 铁提尔村七大队民房9; 居住，一层平顶砖房，约3米; 输电线路西北侧; 边导线外约33米. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、声环境：托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），拟建220千伏线路位于工业园段执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），跨越S202处声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），其余拟建线路沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 2、电磁环境：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境保护目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 二、污染物排放标准 1、本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB（A），夜间55dB（A）； 2、本项目施工期大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 3、本次间隔扩建后托克逊工业园220千伏变电站运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间：65dB（A），夜间55dB（A））。 |
| 其他 | 无 |

- 生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响 根据项目建设和运行特点，结合项目涉及地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面： （1）输电线路塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。 （2）线路架设过程破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧。 （3）施工期工程车辆进出，土建施工中产生的噪声、扬尘以及固体废弃物等都将对评价区范围内的野生动、植物产生一定的负面影响。 1.1 对土地利用的影响 工程建设临时和永久地占用一定面积的土地，使评价区范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 本工程新建输电线路全长22.5km，新设立杆塔共66基，工程占地包括永久占地和临时占地。 （1）永久占地 永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少，上述影响是长期的、不可逆的。本项目永久占地4165m2，其中水浇地419m2，果园1315m2，林地131m2，其他草地1149m2，裸地1151m2。参考《新疆草地资源及其利用》，本地区草地植被的生物量约为750kg/hm2，则本项目施工产生的草地生物损失量约0.009t；耕地主要种植棉花和小麦，耕地的生物量约为12000kg/hm2，则本项目施工产生的耕地生物损失量约0.5t；根据设计单位提供资料，本项目施工需砍伐白杨树399棵，榆树45棵，桑树775棵，枣树450，杏树约675棵，梭梭林1585棵。由于塔基占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，对当地的土地利用结构影响也相对较小。 （2）临时占地 本项目临时占地主要包括：塔基施工场地、牵张场、跨越场及施工便道，其中塔基施工场地占地为塔基永久占地范围外3m，主要放置施工机械及临时堆土；牵张场为架线施工时设置，架线施工结束后即可进行地貌恢复；由于线路沿线现状道路主要为土路，交通条件一般，因此需施工道路7.0km，施工便道宽度控制在3m。本项目临时占地488800m2。 上述临时占地不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，不涉及饮用水水源地保护区，不涉及占用基本农田。以上临时占地均属于输变电工程施工必要占地，符合相关用地管控要求。在施工结束后对上述临时占地采取植被恢复措施，恢复原有地貌，因此工程临时占地是合理的。 本项目临时占地较为分散，不存在集中大量占用土地的情况，对生态环境的影响较小，且临时占地在施工结束后会及时进行表土回覆和土地整治，恢复原有地貌。由于本项目主要为线性工程，占地主要为点状占地，直接影响区域范围较小，项目建成后，通过采取植被恢复措施，可使项目影响区域的植被得到恢复，项目区域生态系统结构、功能将逐渐得到恢复。 1.2 对生态系统结构和功能的影响 本项目输电线路在施工时，根据地形合理选择塔基位置，将塔基设置在地表植被较少地区。本项目占地面积相对较少，生物量损失同样较少，同时临时用地的生物量损失，施工期过后可以逐步自然恢复，对环境影响不大。从物种结构来看，目前生长于项目直接影响区域内的动物、植物种群数量将减少；从生态系统基本成分来看，由于施工扰动、施工占地，项目直接影响区域内作为生产者的各种陆生植物会有一定程度的减少，同样作为消耗者的现有适生动物也将减少，同样由于工程占地影响，地表植被减少，生态系统具有的水源涵养、水土保持、空气净化等生态功能也会有所降低。 由于本项目主要为线性工程，直接影响区域范围较小，且施工期短；项目建成后，通过采取植被恢复措施，可使项目区域生态系统结构、功能逐渐得到恢复。 1.3 对植被的影响 本线路沿线地貌单元主要为冲洪积平原，线路沿线用地类型主要为水浇地、果园、林地、其他草地、裸地。根据现场勘查，线路沿线耕地主要种植棉花和小麦；草地植被主要为疏叶骆驼刺、花花柴等荒漠植被；林地植被主要为白杨树、榆树、梭梭；果园主要种植桑树、枣树、杏树、葡萄。 - （1）对林地的影响 - 输电线路沿线部分区域植被较为茂盛，树种主要白杨树、榆树等，部分杆塔基础无法完全避让，塔基处按照砍伐处理，另外需征用廊道，对分布在档中的分散树木，按设计规程进行消伐。 - 在施工过程中严格按征地范围施工，尽量避免对林地植被的破坏，减少占地面积。在林区施工尽量采取人抬肩扛方式运送施工材料，避免树木砍伐。对不可避免的林木破坏，应在施工前向当地林业管理部门提出申请，经批准后方可砍伐林木，将施工对林木的破坏降低到最低程度，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿。 - （2）对草地的影响 - 本项目占用其他草地133125m2，其中永久占用其他草地1149m2，临时占用其他草地131976m2，在一定程度上会改变植被现状。工程占地导致其他草地植被损失及植被覆盖度降低，不同程度的会造成其他草地生态环境破坏，但这种影响是局部的，仅会在塔基附近产生影响。临时占用的其他草地在施工结束可及时组织平整恢复，落实植被恢复措施，在人工种植情况下1～3年即可恢复植被。因此本项目建设对其他草地植被的影响较小。 - （3）对耕地的影响 - 本项目线路选线已避开基本农田，但会占用少量耕地。工程实施后，永久占地原有使用功能全部丧失，土地生产力将遭到破坏，对当地农业生产造成不利影响，由于工程材料堆放、机械碾压、人员践踏等行为，临时用地会造成耕地垦殖不利，导致土壤板结、土壤水分下渗率降低、土壤有效保水量减少，施工完毕后，这些临时用地通过清理场地，复垦等措施，可逐步恢复其原有功能。 1.4 对野生动物的影响 本项目所在区域及影响区域内，较少人类活动的迹象，野生动物极少，场区内未见大型野生动物，存在鼠类鸟类等小型动物。施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。施工期间，人类活动、交通运输工具与施工机械产生的噪声等可能对在施工区及邻近地区栖息和觅食的野生动物产生一定的影响。本项目对周围环境野生动物影响不大。 1.5 土壤影响 本项目施工过程中对土壤的影响主要表现在施工人员的踩踏和施工机械的碾压及施工设施搬迁，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响。本项目实行边施工边回填的措施，施工结束进行植被恢复，施工期对土壤影响较小。 1.6 水土流失影响 本项目实施各项工程活动将破坏地表植被，破坏原生地貌，形成裸露疏松的表土，加剧土壤侵蚀，塔基周边及其他区域临时占地范围内土壤受到侵蚀，肥力减退，破坏土地、植被等生态系统要素，使土地生产力下降。 本项目严格落实建设单位水土保持方案提出的水土保持措施，在施工结束后及时对临时占地进行植被恢复，本项目工程施工对水土流失的影响相对较小。 1.7对河流区域影响 本项目对跨越白杨河区域的线路采取一档跨越方式避让，不在河流区域内立塔，本项目在区域两侧施工时根据水土保持方案要求，严格落实方案提出的水土保持措施，在施工结束后及时对临时占地进行植被恢复，工程施工期不会对河流区域产生影响。 2、施工期大气环境影响 在输电线路施工阶段，尤其是施工初期，包括塔基区、临时施工范围内场地平整、土石方的开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在1个月内，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。 施工期会破坏地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。扬尘最大产生时间将出现在土方开挖施工工期，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，在有风情况下更易对周边大气环境及城市环境卫生产生影响，因此工地应采取围挡施工，最大限度控制受施工扬尘影响的范围。受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区。 如果在施工期内对开挖场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表4-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表 4-1 施工期场地洒水抑尘试验结果 单位 mg/m3 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由数据可看出对施工场地每天洒水4～5次，可有效控制施工扬尘，并将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放。 3、施工期水环境影响 本项目实施间隔扩建的变电站施工人员约10人，预计施工工期2个月，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，施工人员生活用水量按50L/人·d计，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水产生量为24m3，施工人员产生的生活污水排入托克逊工业园220千伏变电站现有化粪池，外委吸污车定期拉运至园区污水处理厂处理。 输电线路施工人员约30人，施工期为5个月，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期生活污水排放120m3。本工程线路施工不设施工营地，施工人员租住托克逊县民房，生活污水纳入当地生活污水处理系统。 塔基基础养护废水单位产生量较少，塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。 本工程输电线路跨越白杨河，线路跨越河流时，不在河道内立塔，施工过程中落实好防止水土流失措施，工程施工不会对河流水环境产生影响。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，建设项目施工不会对当地水环境造成影响。 4、施工期声环境影响 本项目施工期主要噪声源为变电站间隔扩建施工机具及运输车辆，输电线路塔基基础开挖、铁塔架设、架线施工中各种机具的设备噪声及车辆运输噪声等。架空线路塔基基础开挖主要采用人工和小型机械方式开挖；在施工期铁塔架设时，塔件由运输车辆运至施工场地，用吊车牵引吊起，用铆钉机固定；架线时导线用牵张机、张力机、卷扬机等设备牵引架设，主要布置在牵张场内；线路架设购买商砼采用商砼搅拌车运输；设备运输采用重型运输车运输。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）及相关资料，并结合工程特点，架空线路施工常见施工设备噪声源声压级见表4-2。 表 4-2 架空线路施工阶段的噪声源统计 单位：dB（A） 序号; 主要声源; 声压级（距声源5 m）. 1; 小型吊装机; 90. 2; 商砼搅拌车; 88. 3; 重型运输车; 86. 4; 张力机、牵引机、卷扬机; 80. 5; 小型挖掘机; 88. 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。本项目施工噪声可近似视为点声源处理，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的工业噪声预测模式，估算出声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp（r）—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； ΔL—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加： Leq预i=10lg（100.1×Leqi+100.1×Leq背i）（dB） 式中：Leq预i-第i个测点的预测等效声级，dB； Leqi-第i个测点的影响等效声级，dB； Leq背i-第i个测点的背景等效声级，dB。 根据上述的预测方法和模式进行计算，得到施工过程中各种设备在其不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表4-3。 表4-3 主要施工机械不同距离处的声压级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 5m处声压级; 噪声预测值（dB（A））. 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 小型吊装机; 90; 84; 74; 67; 65; 63; 57. 2; 商砼搅拌车; 88; 82; 72; 65; 63; 61; 55. 3; 重型运输车; 86; 80; 70; 63; 61; 59; 53. 4; 张力机、牵引机、 卷扬机; 80; 74; 68; 57; 55; 48; 42. 5; 小型挖掘机; 88; 82; 72; 65; 63; 61; 55. 根据表4-3，本项目夜间不施工，项目区各施工阶段机械设备运转时，小型吊装机50m处、商砼搅拌车40m处、重型运输车40m处、架线设备（张力机、牵引机、卷扬机）20m处、小型挖掘机40m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）标准要求。 本评价按施工设备同时运行的最不利情况考虑，多台机械设备同时施工时在其不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表4-4。 表4-4 多台机械设备同时施工时不同施工阶段的噪声影响 单位：dB（A） 输电线路 施工阶段; 与声源的距离（m）. 5; 10; 20; 30; 40; 50; 80; 100; 200; 300; 400. 噪声预测值; 87; 87; 81; 77; 75; 73; 69; 67; 61; 57; 55. 根据表4-4，输电线路施工阶段各施工机械同时运行时，施工噪声在80m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）限值要求。本项目夜间不施工，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。 5、施工期固体废弃物影响 本项目施工期固体废物主要为施工中产生的土石方和生活垃圾、建筑垃圾。 （1）土石方 项目建设期土方开挖量为0.843万m3，回填量为0.843万m3，无借方和弃方。 （2）生活垃圾 变电站施工人员所产生的生活垃圾量以施工周期60天、施工人数10人、排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为0.3t。生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂，滋生蚊蝇并产生臭气污染环境。因此施工期间，生活垃圾经托克逊工业园220千伏变电站内垃圾桶收集后由环卫部门统一清运，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 输电线路施工人员所产生的生活垃圾量以施工周期150天、施工人数30人、排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为2.25t。施工人员生活垃圾在租住民房内集中收集后，定期由当地环卫部门清运，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 （3）建筑垃圾 本项目线路施工过程中将产生少量的建筑材料包装废弃物、施工辅助材料及少量损坏、撒漏的建筑材料等，施工结束后由施工单位及时统一回收、综合利用，不能回收利用的组织运力将其清运至市政部门指定地点堆存。在对建筑垃圾清运期间，应做好运输车辆的防护工作，禁止随意抛洒。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 输变电项目运行期环境影响主要为变电站、输电线路对周边电磁环境、声环境影响，输电线路巡线对生态环境的影响等。 1、运营期电磁环境影响 本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2、运营期声环境影响 2.1 单回路220千伏输变电线路 本次评价单回路架空线路运营期声环境影响，采用已运行的“哈密湘晟钛业220千伏线路工程”中银钛Ⅰ线220千伏输电线路监测数据进行类比分析。 类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-5。 表4-5 主要技术指标对照表 主要指标; 银钛Ⅰ线220千伏输电线路; 本项目输电线路. 电压等级; 220千伏; 220千伏. 架设及排列方式; 架空/水平排列; 架空/水平、三角排列. 导线型号; 2×JL3/G1A-400/50; 2×JL3/G1A-630/45. 导线直径; 27.6mm; 33.8mm. 导线分裂方式; 双分裂; 双分裂. 线高; 18～24m; 15～54m. 分裂间距; 400mm; 500mm. 环境条件; 戈壁荒漠; 农田、荒滩. 运行工况; 监测期间线路运行正常，220千伏银钛Ⅰ线运行电流108.6A，电压为236.25千伏。; /. 由表4-5对比分析，选取的类比线路电压等级、架设型式、导线排列方式、导线直径、线高、环境条件等与本项目线路基本一致，相较于类比对象（27.6mm），本工程导线直径（33.8mm）略大，但经距离衰减后至地面以上1.5m处的噪声值相差不大，评价认为类比对象与本工程的差别导致对地高度1.5m处的噪声影响相差不大，故本次环评将银钛Ⅰ线220千伏输电线路作为线路类比对象是可行的。 （1）监测因子 等效声级，Leq （2）监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 监测布点：以220千伏银钛Ⅰ线9#～10#杆塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。监测期间类比线路运行正常。 （3）监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2019年7月5日 （4）监测仪器、监测条件 监测仪器：AWA5688型声级计。 监测条件：天气晴，温度37～39℃，湿度10%～16%，风速1.0～2.2m/s，线路正常运行。 （5）监测结果 银钛Ⅰ线220千伏输电线路噪声测试结果，见表4-6。 表4-6 220千伏银钛Ⅰ线噪声监测结果 序号; 监测点; 等效声级dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点0m处; 51; 41. 2; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点1m处; 51; 41. 3; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点2m处; 50; 40. 4; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点3m处; 51; 41. 5; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点4m处; 51; 41. 6; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点5m处; 51; 41. 7; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点10m处; 51; 40. 8; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点15m处; 48; 39. 9; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点20m处; 46; 40. 10; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点25m处; 46; 41. 11; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点30m处; 46; 40. 12; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点35m处; 45; 40. 13; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点40m处; 45; 39. 14; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点45m处; 45; 41. 15; 银钛Ⅰ回220千伏线路中心线投影点50m处; 46; 40. 由表4-6可知：银钛Ⅰ线220千伏输电线路50m范围昼间内噪声监测值为45～51dB（A），夜间噪声监测值为39～41dB（A），线路工况稳定，产生的噪声也相对恒定，夜间噪声值受环境影响较小，较能代表实际贡献值，总体线路噪声实际贡献值很小。 由类比输电线路产生的噪声可知，建设项目线路运行时产生的噪声不会对周边声环境造成明显影响，位于工业园区的输电线路沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，其余输电线路沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 2.2 声环境保护目标噪声预测 据现场踏勘，本项目新建单回线路沿线有9处声环境保护目标，根据线路类比预测及保护目标处声环境现状监测结果，本次对声环境保护目标的预测结果见表4-7。 表4-7 声环境保护目标预测结果 序号; 保护目标; 位置; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 喀拉布拉克村民房1; 边导线西北侧外约34米; 51; 41; 48; 43; 52.8; 45.1; 60; 50. 2; 铁提尔村七大队民房2; 边导线东侧外约9米; 51; 41; 54; 42; 55.8; 44.5; 60; 50. 3; 铁提尔村七大队民房3; 边导线西侧外约20米; 51; 41; 55; 43; 56.5; 45.1; 60; 50. 4; 铁提尔村七大队民房4; 边导线东侧外约28米; 51; 41; 48; 41; 52.8; 44.0; 60; 50. 5; 铁提尔村清真寺; 边导线东侧外约6米; 51; 41; 48; 43; 52.8; 45.1; 60; 50. 6; 铁提尔村七大队民房6; 输电线路线下; 51; 41; 48; 44; 52.8; 45.8; 60; 50. 7; 铁提尔村七大队民房7; 边导线东侧外约4米; 51; 41; 48; 43; 52.8; 45.1; 60; 50. 8; 铁提尔村七大队民房8; 边导线西侧外约20米; 51; 41; 48; 43; 52.8; 45.1; 60; 50. 9; 铁提尔村七大队民房9; 边导线西北侧外约33米; 51; 41; 51; 42; 54.0; 44.5; 60; 50. 注：线路贡献值采用类比工程（银钛Ⅰ线）噪声监测结果中的最大值。 根据表4-7预测结果可知，线路沿线敏感点处声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的2类标准要求。 2.3 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建 对变电站而言，其噪声源主要为主变。托克逊工业园220千伏变电站本期建设内容为间隔扩建工程，无新增噪声源，根据现状监测结果，本期扩建完成后，间隔扩建处围墙外厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 3、运营期废水影响 本项目实施间隔扩建工程的变电站为无人值守智能变电站，运行期废水主要为巡检人员排放的少量生活污水，污水经化粪池沉淀处理，外委吸污车定期拉运至园区污水处理厂处理。本次间隔扩建工程不新增巡检工作人员，不新增生活污水。变电站周边无地表水体，不会对地表水环境产生影响。本次新建输电线路运营期无污水排放，不会对地表水环境产生影响。 4、运营期固体废物影响 本项目实施间隔扩建工程的变电站运行期间产生的生活垃圾主要为输电线路巡检工作人员产生的生活垃圾，本次间隔扩建工程不新增巡检工作人员，不新增生活垃圾排放量，变电站内废蓄电池、变压器事故废油均无新增。 本项目运营期线路检修时产生的少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等），为一般固废，无危险废物产生。检修完毕后，导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置。 5、环境风险分析 本项目运行期间可能引发环境风险事故主要为变电站变压器油泄漏，潜在危险分为两方面，一是在储存过程中发生泄漏，导致地下水环境和土壤环境的污染，二是泄露后若遇明火燃烧则会产生有毒有害气体污染大气环境。 本项目实施间隔扩建工程的托克逊工业园220千伏变电站设置一座主变事故油池，满足最大单台变压器100%排油量要求。变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。 本次间隔扩建工程不增加主变设备数量和规模，事故状态下的变压器事故废油不增加。同时，项目建设单位积极建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。综上所述，本项目环境风险可接受。 6、运营期生态环境影响 架空线路投运后需对线路进行定期巡检，巡检通常依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，运营期线路巡检对区域生态环境影响很小。 7、运营期景观影响 本项目建设投运对原生态景观有一定的改变，主要表现在杆塔及输电线路的架设。由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景景观元素影响较小。目前，架空线路所用杆塔基本为银灰色，与周围环境对比不明显，经实际对比，在一定距离后，线路设施不易引起人们的视觉注意。在较为晴朗的天气情况下，观察距离大于1.5km后，线路在肉眼观察下较难发现，已不构成景观影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线等相关技术要求，对比分析相关符合性，分析结果见表1-4。 根据表1-4中“选址选线”内容分析可知：本次“吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程”选址选线不涉及生态保护红线，不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线等相关技术要求，故建设项目的选址选线环境合理。 综上所述，本工程推荐方案是合理可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态 环境 保护 措施 | 1、生态环境保护措施 1.1 人员行为规范 （1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。 （2）注意保护线路沿线植被，禁止随意踩踏植被。 （3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 （4）建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 （5）严格控制施工作业区范围，塔基施工场地临时占地控制在占地范围内。 1.2 植物保护措施 （1）合理规划、设计施工便道及场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，保证周围地表和植被不受破坏。 （2）材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 （3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 （4）塔基开挖时设置临时堆土场并进行表面苫盖，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 （5）基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 （6）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及留作检修道路的施工便道予以土地整治。 （7）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 1.3 野生动物保护措施 （1）线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。 （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 （3）施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4 工程措施及水土保持措施 （1）施工临时占地选址周边均无环境保护目标，对塔基开挖区域的临时堆土场进行苫盖； （2）建筑材料及土方堆放底部铺垫彩条布，以减少场地清理对地表结皮的破坏临时堆土顶部和四周苫盖密目网，施工场地用彩条旗限界； （3）施工期采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； （4）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量采用人工方式，避免大开挖，做到土石方平衡，无弃土产生； （5）在大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起； （6）在临时堆土场采用编织袋装土、“品”字形紧密排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用； （7）施工结束后，对扰动场地进行洒水，令其自然板结，降低流失量。 项目完结后对扰动的区域进行平整，恢复原有地貌。 通过落实上述措施，建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 1.5线路所经不同生态单元施工期的主要环保措施 （1）林地 1)本工程施工前需按国家有关征占用林地程序办理手续，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿； 2)合理布置铁塔位置，将塔基布置在林木较少地区； 3)对于比较复杂的地段，采用无人机或飞艇展放引绳不砍放线通道，减少林木损失； 4)在林区施工尽量采取人抬肩扛方式运送施工材料，少修车辆行驶的便道，减少树木砍伐； 5)严格规范车辆行驶路线，不随意开辟施工临时道路； 6)合理设计临时占地，施工临时占地尽量利用植被少的空旷地，少占用原始植被的土地。 （2）草地 1)本工程施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费； 2)规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地； 3)在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填； 4)施工结束后播撒当地适宜草种，进行植被恢复。 （3）耕地 1)对占用耕地的应在施工前及时办理相应土地征用手续； 2)占用耕地采取一次性货币补偿的方式，对土地及农作物进行补偿等措施，保证受影响的农民生产、生活不受该项目建设的影响； 3)本项目在耕地区域塔基开挖时，应严格注意保护表层耕作土。可先铲起地表表土层堆在一旁，做到表土剥离分段放置，回填时分层回填； 4)严格控制施工范围，在施工结束后应及时平整、回填、覆土，并采取复垦措施。 （4）河流区域 1)河流跨越处一档跨越，不在河中立塔。合理安排工期，选择在枯水季节施工； 2)在跨越河流的施工场地，设沉沙池，防止泥水外溢，以减少对周围环境的影响； 3)在跨越河流施工时，塔基施工完成后应立即进行植被恢复，以减少对周围水环境的影响。 2、施工扬尘防治措施 （1）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 （2）对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 （3）对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 通过落实上述措施，建设项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。 3、废水防治措施 （1）变电站施工人员生活污水依托托克逊工业园220千伏变电站现有化粪池，外委吸污车定期拉运至园区污水处理厂处理；输电线路施工人员生活污水纳入租住托克逊县民房当地生活污水处理系统。 （2）项目塔基基础养护废水量较少，塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。 （3）不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 施工期产生的废水得到了有效地处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4、噪声防治措施 （1）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； （2）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； （3）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声； （4）施工设备应采用低噪声环保型； （5）严格控制夜间施工和夜间行车，项目沿线声环境保护目标附近严禁夜间施工； （6）变电站施工时，利用围墙的隔声作用，减缓施工噪声对周围环境的影响程度。 施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5、固体废物保护措施 （1）施工过程中产生的土石方、生活垃圾、建筑垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作； （2）项目建设期土方开挖量为0.843万m3，回填量为0.843万m3，无借方和弃方； （3）变电站施工人员生活垃圾经托克逊工业园220千伏变电站站内垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；输电线路施工人员生活垃圾在租住民房内集中收集后，定期由当地环卫部门清运。 （4）建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收利用的组织运力将其清运至市政部门指定地点堆存。在对建筑垃圾清运期间，应做好运输车辆的防护工作，禁止随意抛洒。 建设项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6、水土流失防治措施 随着施工场地等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下： （1）严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响； （2）及时对回填土方进行覆盖。做好土石方的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； （3）项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 7、施工期环境保护管理 为了保证项目建设过程中环境质量，在本项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。 （1）向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行的生态环境保护措施，并控制施工现场的各种废气、废水、固体废物以及噪声等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。 （2）在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。 （3）在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场树立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 8、施工期采取的生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期采取的主要生态环境保护措施及预期效果见表5-1。 表 5-1 施工期采取的生态环境保护措施可行性分析 序号; 生态保护措施要求; 实施 部位; 实施 时间; 责任 主体; 实施保障; 实施效果. 各类占地应提前办理相关手续。; 建设项目施工场所、区域; 开工前; 建设 单位; ① 建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ② 制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③ 加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 1; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围; 全部 施工期; 施工 单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 2; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 3; 对建设项目临时占地进行植被恢复; 施工 后期; 建设 单位. 4; 占地范围内清理平整，恢复地貌; 施工 后期; 施工 单位; 施工后做到工完料净场地清. 5; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部 施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 6; 变电站施工人员生活污水依托托克逊工业园220千伏变电站现有化粪池，外委吸污车定期拉运至园区污水处理厂处理；输电线路施工人员生活污水纳入租住托克逊县民房当地生活污水处理系统；塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。; 全部 施工期; 施工 单位; 无废水外排. 7; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工; 全部 施工期; 施工 单位; 对周边声环境无影响. 8; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 全部 施工期; 施工 单位; 对周边大气环境影响较小. 9; 土石方全部回填，无弃方；变电站施工人员生活垃圾经站内垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；输电线路施工人员生活垃圾在租住民房内集中收集后，定期由当地环卫部门清运；建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收利用的组织运力将其清运至市政部门指定地点堆存。; 全部 施工期; 施工 单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. |
| --- | --- |
| 运营期生态 环境 保护 措施 | 1、生态环境保护措施 运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整及植被恢复，具体如下： （1）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复； （2）施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。对于不具备人工恢复条件的塔位段，施工结束后应压实整平，待自然恢复。 （3）强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐，避免因此导致的沿线自然植被和生态系统的破坏。 （4）对施工便道、牵张场、跨越场进行土地整治、生态恢复，加强维护，实施跟踪，了解生态恢复效果，以便及时采取后续措施。 （5）加强对线路维护人员的环保教育，严禁捕猎野生动物，如在工程周围遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在专业人员的指导下进行妥善安置。 通过落实上述措施，项目运营期对周边生态环境影响可得到有效减缓。 2、电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施见“附录：电磁环境影响专题评价”，通过落实相关措施，建设项目运营期变电站及输电线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3、水环境保护措施 本项目实施间隔扩建工程的变电站为无人值守智能变电站，运行期废水主要为巡检人员排放的少量生活污水，污水经化粪池沉淀处理，外委吸污车定期拉运至园区污水处理厂处理。本次间隔扩建工程不新增巡检工作人员，不新增生活污水。变电站周边无地表水体，不会对地表水环境产生影响。新建输电线路运营期无废水产生。 4、声环境保护措施 ① 托克逊工业园220千伏变电站在实施间隔扩建时，建设单位应按照有关操作规范进行设备安装； ② 线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求； ② 加强职工管理，保障设备正常运行，降低设备噪声的环境影响。 通过落实上述措施，本项目运营期变电站及输电线路产生的噪声对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5、固体废物治理措施 （1）线路检修时产生的少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等），为一般固废，无危险废物产生。检修完毕后，导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置，对周围环境无明显影响。 （2）生活垃圾经站内垃圾桶收集后由环卫部门统一清运，本次间隔扩建不新增劳动定员，不新增生活垃圾。 （3）因间隔扩建不新增主变压器，不会新增产生废铅蓄电池及主变事故废油，本项目不涉及危险废物产生、暂存和处置。 6、防沙治沙措施 根据《中华人民共和国防沙治沙法》《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》、国家林业和草原局《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）等有关规定，做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容，切实保护和改善沙区生态，合理利用沙区资源，促进沙区经济社会可持续发展。 根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，项目属于非沙化土地，不在沙区。本项目运营期需做好水土流失防治工作。落实环境保护培训，加强环境保护意识，巡检工作人员不随意踩踏项目区及周边地区的植物，车辆应按照规定路线行驶，降低土地沙化影响。 7、环境风险保护措施 本项目实施间隔扩建工程的变电站不增加主变数量，因此本项目不会新增产生废铅蓄电池及主变事故废油等风险物质，本项目不涉及危险废物产生、暂存和处置，输电线路运行期间无环境风险。 8、运营期生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期采取的主要生态环境保护措施及预期效果见表5-2。 表 5-2 运营期采取的生态环境保护措施及预期效果 序号; 生态保护措施要求; 实施 部位; 实施 时间; 责任 主体; 实施保障; 实施效果. 1; 土地平整、对塔基基础周边开挖部分进行覆土、平整夯实；及时清理施工现场。; 建设项目施工场所、区域; 施工结束初期; 施工 单位; ① 建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ② 制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③ 开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 做到工完料净场地清. 2; 对塔基施工临时占地进行植被恢复和重建、平整压实。; 运营期; 建设 单位; 恢复原有地貌及生态现状. 3; 线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。; 线路沿线声环境达标。. 4; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。; 变电站及线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。. 5; 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标. |
| 其他 | 1、环境监测计划 ### 为了及时了解项目施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，参照《国家电网有限公司环境保护技术监督规定》（国网（基建/2）539-2023），对变电站及输电线路周围环境进行监测，具体监测计划见表5-3。 表 5-3 环境监测计划一览表 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测方法及仪器. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场监测频率：投产时（可采用环保竣工验收监测数据）；运行期每4年监测1次；有环保投诉时建设单位组织开展一次监测。; 1、电磁环境敏感目标处布点监测； 2、输电线路断面监测。监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）; 工频电场、工频磁场的监测方法及仪器按照HJ681的规定。. 声环境 监测; 监测因子：噪声监测频率：投产时（可采用环保竣工验收监测数据）；运行期每4年监测1次；有环保投诉时建设单位组织开展一次监测。; 1、声环境敏感目标处布点监测； 2、输电线路断面监测。监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）; 声环境敏感目标噪声监测应符合GB3096的要求。. 生态环境监测; 合理规划、设计施工便道及场地，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及留作检修道路的施工便道予以土地整治，及时采取土地平整及植被恢复。; 施工期抽查. 2、运营期日常环境管理 ### （1）环境管理机构及职责 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要职责是： ① 执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收。 ② 在工程建设过程中，负责工程的环境监理，组织施工期环境监测，监督检查施工期环保设施落实和运行情况。 ③ 做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告。 ④ 根据生态环境管理部门的要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 ⑤ 协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷。 （2）环保人员培训 确保环境绩效和缓解措施执行到位的关键是在相关机构中培训合格的环保人员，使他们对于施工期的典型环境问题和缓解措施有充分的理解和足够的认识。在这种前提下，对项目的管理人员进行培训是非常必要的。 （3）应急管理 本项目应急管理要求见表5-4。 表 5-4 环境管理汇总表 项目; 管理内容及要求. 环保管理机构; 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司成立了应急领导小组。. 环境管理内容; 1、制定了环保管理规章制度，建立了电磁辐射安全管理档案。 2、监督管理检修固体废物进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。 3、变电站间隔扩建不新增生活污水和垃圾。 4、线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。 5、对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。. |
| 环保投资 | 本项目总投资4104万元，环保投资额为55万元，约占总投资的1.3%，见表5-5。 表 5-5 环保投资估算 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 施工期; 施工噪声防治; 3. 2; 施工垃圾处理费; 2. 3; 施工场地等临时占地扬尘治理、洒水降尘; 10. 4; 施工结束后，对临时占地全面整地；临时堆放的土石方采取临时覆盖措施；恢复植被; 20. 5; 运营期; 其他（含环保警示标牌等费用）; 2. 6; 环评、竣工环保验收（含环境监测）; 18. 合计; 55. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、对占用耕地、草地、林地应在施工前及时办理土地征用手续； 2、合理安排施工工期，设置围栏；塔基开挖时设置临时堆土场并进行苫盖，用于基坑回填，回填后及时整平； 3、严格控制施工范围，尽量控制作业面，施工后对施工范围进行土地整治，恢复原有地貌； 4、在塔基基础及杆塔等施工完毕后，立即对塔基基础周边开挖部分覆土，并平整夯实，减少水土流失； 5、对施工便道、临时堆土场、牵张场地进行土地整治、生态恢复，加强维护，实施跟踪，了解恢复效果； 6、选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动集中在白天，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。 | 避免因本工程建设造成区域植被破坏，水土流失 | 在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的恢复，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境 | 本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 变电站施工人员生活污水依托托克逊工业园220千伏变电站现有化粪池，外委吸污车定期拉运至园区污水处理厂处理；输电线路施工人员生活污水纳入租住托克逊县民房当地生活污水处理系统；塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及 土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 基础减振、橡胶垫；优化导线特性，加强运行管理 | 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，位于工业园内线路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，跨越S202处声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余拟建线路沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强对施工现场和物料运输的管理，对易起尘的临时堆土及裸露地面等采取苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 对周边环境空气质量无不利影响 | / | / |
| 固体废物 | 土石方全部回填，无弃方；变电站施工人员生活垃圾经站内垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；输电线路施工人员生活垃圾在租住民房内集中收集后，定期由当地环卫部门清运；建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收利用的组织运力将其清运至市政部门指定地点堆存。 | 实现合理处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1频率为50Hz时“公众暴露限值”：工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |
| 环境风险 | / | / | 不增加风险物质，已设事故油池 | 事故油池容积满足事故排油需求 |
| 环境监测 | / | / | 项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。 | 开展监测，监测记录完整。 |
| 其他 | 加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识 | / | 强化对线路检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理 | / |

- 七、结论

通过分析，评价认为吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程符合国家产业政策，不涉及生态保护红线及其他环境敏感区域，选址符合输变电行业规范要求和生态环境分区管控要求。 项目所在区域环境质量现状较好，无制约项目建设的重大环境因素，在严格执行本环评提出的各项污染防治措施的前提下，可确保施工期和运营期各类污染物稳定达标排放，总体上对区域生态环境影响不大，从环境影响角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1、总则	72

1.1 项目规模	72

1.2 评价目的	72

1.3 评价依据	72

1.4 评价因子、评价等级、评价范围	73

1.5 评价标准	74

1.6 电磁环境保护目标	75

2、电磁环境现状监测与评价	75

2.1 监测因子	75

2.2 监测方法及布点	75

2.3 监测单位、监测时间	76

2.4 监测期间气象参数	77

2.5 监测仪器及分析测试方法	77

2.6 监测结果	77

3、电磁环境影响预测分析	78

3.1 架空线路电磁环境影响模式预测	78

3.2 间隔扩建电磁环境影响分析	90

4、电磁环境保护措施	91

5、电磁环境影响评价结论	91

# 1、总则

## 1.1 项目规模

吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程主要建设内容包括：

（1）番南升压汇集站～托克逊工业园变II线220千伏线路工程

- 新建番南升压汇集站～托克逊工业园变（II)1回220千伏架空线路，单回路架设，线路全长约22.5千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。全线架设双地线，两根均采用OPGW复合光缆。

本工程新建杆塔66基，其中：直线塔48基，耐张塔18基。

- （2）托克逊工业园变220千伏间隔扩建工程

- 托克逊工业园变本期突破前期220千伏出线规模，将前期预留的3号主变进线间隔扩建为220千伏出线间隔至番南升压汇集站，占用托克逊工业园变自西向东第四回预留间隔(对侧占用番南升压汇集站自东向西第一回出线间隔)。本期扩建间隔采用双母线接线，户外布置。

## 1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害就利、保障公众健康，国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司委托我单位承担“吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程”的环境影响评价工作，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的输变电建设项目，应设置电磁环境影响专题评价，分析说明建设项目运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3 评价依据

1.3.1 国家法律、法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；

（6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；

（7）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

（8）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

1.3.2 相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.3.3 技术文件和技术资料

（1）《吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程可行性研究报告（收口版）》（新疆新能电力建设科技发展有限公司）；

（2）《国网新疆电力有限公司关于吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出等4项工程可行性研究的批复》（新电发〔2025〕157号），2025年4月4日；

（3）《吐鲁番市发展改革委关于吐鲁番番南升压汇集站二期220千伏送出工程核准的批复》（吐市发改能交〔2025〕70号），2025年4月5日。

## 1.4 评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

建设项目为电压等级220kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

（2）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，确定建设项目评价工作等级，见表1-1。

表 1-1   电磁环境影响评价工作等级划分

| 分类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 220kV～330kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境保护目标的架空线 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧15m范围内有电磁环境保护目标的架空线 | 二级 | 15m内有电磁环境保护目标 | 二级 |

本次进行间隔扩建的托克逊工业园220千伏变电站为户外式变电站，220kV输电线路边导线地面投影外两侧15m范围内有电磁环境敏感目标。根据表1-1，确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级，输电线路的电磁环境影响评价等级为二级。

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价范围为托克逊工业园220千伏变电站围墙外40m、新建220kV输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。

## 1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1工频50Hz下“公众曝露控制限值”，即：工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

具体标准限值见表1-2。

表 1-2   电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度E（V/m） | 磁感应强度B （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
|  | f=50Hz（取值0.05kHz）时 | 4000 | 100 | / |

注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.6 电磁环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境保护目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。

根据现场勘察，本项目新建220kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m评价范围内有9处电磁环境保护目标分布，详见表1-3。

表1-3   环境保护目标

| 序号 | 环境要素 | 保护目标 | 功能及数量等情况 | 相对位置 | 直线距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁环境 | 喀拉布拉克村民房1 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路西北侧 | 边导线外约34米 |
| 2 |  | 铁提尔村七大队民房2 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路东侧 | 边导线外约9米 |
| 3 |  | 铁提尔村七大队民房3 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路西侧 | 边导线外约20米 |
| 4 |  | 铁提尔村七大队民房4 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路东侧 | 边导线外约28米 |
| 5 |  | 铁提尔村清真寺 | 活动场所，一层砖房，层高约3米 | 输电线路东侧 | 边导线外约6米 |
| 6 |  | 铁提尔村七大队民房6 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路线下 | / |
| 7 |  | 铁提尔村七大队民房7 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路东侧 | 边导线外约4米 |
| 8 |  | 铁提尔村七大队民房8 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路西侧 | 边导线外约20米 |
| 9 |  | 铁提尔村七大队民房9 | 居住，一层平顶砖房，约3米 | 输电线路西北侧 | 边导线外约33米 |

# 2、电磁环境现状监测与评价

## 2.1 监测因子

工频电场、工频磁场。

## 2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求：

“——电磁环境保护目标的布点方法以定点监测为主；对于无电磁环境保护目标的输电线路，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性。”

本次根据托克逊工业园220千伏变电站扩建端及拟建220千伏输电线路沿线环境特征、现状及电磁环境保护目标分布情况，委托新疆中检联检测有限公司于2025年3月16日进行了电磁环境现状监测，全线共设置了12个声环境监测点，满足《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的布点要求，本项目评价范围内无其他电磁设备。

本项目电磁环境监测点位分布情况见表2-1。

表 2-1   电磁环境现状监测点位分布统计表

| 点位 | 测点描述 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 拟建220千伏线路起点 | 工频电场强度 ≤4000V/m； 工频磁感应强度 ≤100μT |
| 2# | 敏感点-民房1 |  |
| 3# | 拟建220千伏线路跨越S202处 |  |
| 4# | 敏感点-民房2 |  |
| 5# | 敏感点-民房3 |  |
| 6# | 敏感点-民房4 |  |
| 7# | 铁提尔村清真寺 |  |
| 8# | 敏感点-民房6 |  |
| 9# | 敏感点-民房7 |  |
| 10# | 敏感点-民房8 |  |
| 11# | 敏感点-民房9 |  |
| 12# | 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端 |  |

## 2.3 监测单位、监测时间

监测单位：新疆中检联检测有限公司；

监测时间2025年3月16日。

## 2.4 监测期间气象参数

监测期间气象参数见表2-2。

表2-2   电磁环境质量现状监测期间气象参数

| 采样时间 | 气象参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天气 | 湿度（%） | 风速（m/s） | 风向 |
| 2025.3.16 | 无雨雪、无雷电 | 9～17 | 1.1~2.0m/s | 西南风 |

## 2.5 监测仪器及分析测试方法

监测仪器及分析测试方法，见表2-3。

表2-3   电磁环境质量现状监测仪器及分析测试方法

| 类别 | 检测项目 | 分析方法及来源 | 主要检测仪器 | 仪器编号 | 校准证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电场 工频磁场 | 电场强度、磁感应强度 | 《交流输变电工程电磁环 境监测方法（试行）》 （HJ 681-2013） | 电磁辐射分析仪 SEM-600 | SAG-A- 66 | 编号：021820250000021 有效期：至2026年2月17日 |
|  |  |  | 通风干湿表 | SAG-A- 323 | 编号：041020250000220 有效期：至2026年4月9日 |

## 2.6 监测结果

工频电场强度、磁感应强度监测结果，见表2-4。

表2-4  工频电场强度、磁感应强度监测表

| 编号 | 测量点位 | 测量高度 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建220千伏线路起点 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 32.00 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.8133 | 100 |
| 2# | 敏感点-喀拉布拉克村民房1 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 11.55 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.2964 | 100 |
| 3# | 拟建220千伏线路跨越S202处 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 12.75 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.3284 | 100 |
| 4# | 敏感点-铁提尔村七大队民房2 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 1.35 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.0434 | 100 |
| 5# | 敏感点-铁提尔村七大队民房3 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 2.22 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.073 | 100 |
| 6# | 敏感点-铁提尔村七大队民房4 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 2.22 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.0214 | 100 |
| 7# | 铁提尔村清真寺 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 8.85 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.0212 | 100 |
| 8# | 敏感点-铁提尔村七大队民房6 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 5.75 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.1223 | 100 |
| 9# | 敏感点-铁提尔村七大队民房7 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 6.35 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.1376 | 100 |
| 10# | 敏感点-铁提尔村七大队民房8 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 0.63 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.0163 | 100 |
| 11# | 敏感点-铁提尔村七大队民房9 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 23.43 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 0.5958 | 100 |
| 12# | 托克逊工业园220千伏变电站间隔扩建端 | 1.5m | 工频电场 | V/m | 95.02 | 4000 |
|  |  |  | 工频磁场 | μT | 2.4453 | 100 |

由表2-4分析可知，本项目新建输电线路沿线的工频电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT要求。

# 3、电磁环境影响预测分析

## 3.1 架空线路电磁环境影响模式预测

3.1.1 计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。

具体计算方法如下：

（1）工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线路的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。由三相220kV（线间电压）回路（图3-1所示）各相的相位和分量，则可计算各导线对地电压为：

UA=UB=UC=220×1.053=113.4kV

图 3-1   对地电压计算图

220kV各相导线对地电压分量为：

UA=（113.4+j0）kV

UB=（-66.7+j115.5）kV

UC=（-66.7-j115.5）kV

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，…表示它们的镜像，如图3-2所示，电位系数可写为：

λii=12πε0ln2hiRi

λij=12πε0lnLij'Lij

λij=λji

式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：Ri=R⋅nnrR

式中：R——分裂导线半径，m；（如图3-3）

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用矩阵方程式即可解出[Q]矩阵。

图 3-2   电位系数计算图       图 3-3   等效半径计算图

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi，yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m——导线数目；

Li，L'i——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

式中：ExR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

式中：

（2）工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf（m）

式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

H=12πh2+L2(Am)

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图 3-4   磁场向量图

3.1.2 预测杆塔选型

本工程全线使用杆塔为自立式铁塔。按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）对本工程铁塔进行设计，导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯铝绞线。全线架设双地线，两根均采用OPGW复合光缆。海拔高度为0~22m。根据本工程导线型式和设计气象条件，并按照《国网基建部关于发布输变电工程通用设计通用设备应用目录（2023年版）的通知》（基建技术〔2023〕71号）、《国网基建部关于发布线路杆塔通用设计优化技术导则及模块序列清单的通知》（基建技术〔2020〕54号）、《35kV～750kV线路杆塔通用设计优化技术导则》《国网新疆电力有限公司差异化规划设计导则》综合考虑杆塔选型。

根据本工程实际情况，《国家电网公司标准化建设成果（通用设计、通用设备）应用目录（2024）》中没有合适模块塔型可选用，因此中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司选用自行设计铁塔。

本项目线路全线新建杆塔66基：单回路耐张塔18基，单回路直线塔48基。

本项目杆塔设计使用技术条件见表3-1。

表 3-1   本工程杆塔使用技术条件一览表

| 序号 | 杆塔型 | 呼称高 （m） | 转角度数 （°） | 设计档距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水平 | 垂直 |
| 1 | 220-ZB1 | 21-33 | 0 | 350 | 450 |
| 2 | 220-ZB2 | 24-36 | 0 | 420 | 550 |
| 3 | 220-ZBk | 48-54 | 0 | 420 | 550 |
| 4 | 220-J1 | 18-30 | 0-20 | 450 | 550 |
| 5 | 220-J2 | 18-30 | 20-40 | 450 | 550 |
| 6 | 220-J3 | 18-30 | 40-60 | 450 | 550 |
| 7 | 220-J4 | 18-30 | 60-90 | 450 | 550 |
| 8 | 220-CYT | 15-18 | 0-40 | 350 | 450 |
| 9 | 220-DJ | 18-30 | 0-90 | 450 | 550 |

3.1.3 计算所需参数

本次对单回路进行预测。综合比较各种塔型参数，本次评价选择220kV单回线路塔型中相间距最大的典型塔型220-ZBK塔型进行理论计算，计算参数详见表3-2。

表 3-2   本项目220kV单回路线路段计算参数

| 线路 | 220kV单回路 | 计算原点 |  | 线路走廊截面与线路中心 在地面投影的交点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用塔型 | 220-ZBK |  |  |  |
| 相序排列方式 | 水平排列 | 相 间 距 坐 标 | （0,0）计算路径 · 地线 地线 A B C |  |
| 导线型号 | 2×JL3/G1A-630/45型 |  |  |  |
| 分裂方式 | 双分裂 |  |  |  |
| 双分裂导线间距 | 500mm |  |  |  |
| 导线外径 | 33.8mm |  |  |  |
| 地线外径 | OPGW-15-120-3：15.2mm；OPGW-17-150-2：16.6mm |  |  |  |
| 预测电压 | 231kV |  |  |  |
| 极限输送功率 | 862MW |  |  |  |
| 导线垂直间距 | A相-B相：0m C相-B相：0m A相-C相：0m |  |  |  |
| 相序 | A-B-C（左中右） |  |  |  |
| 导线水平间距 | A相-B相：8.7m C相-B相：8.7m A相-C相：17.4m |  |  |  |
| 导线-地线垂直间距 | 6.07m（相对B相） |  |  |  |
| 绝缘子串长度 | 2.47m |  |  |  |
| 呼称高 | 48～54 m |  |  |  |

3.1.4 输电线路工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区（7.5m）和非居民区（6.5m），本次预测单回路导线对地高度为7.5m、6.5m、11.4m，地面上1.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，以线路中间连线中心为坐标系的原点0（0,0），X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

计算结果详见表3-3和图3.5～图3.7。

表 3-3   单回线路段电磁环境预测值（220-ZBK塔型）

| 预测点与原点 的水平距离 （m） | 工频电场强度：E（kV/m） |  |  |  | 工频磁感应强度：B（μT） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导线对地线高6.5m | 导线对地线高7.5m | 导线对地线高11.4m | 导线对地线高6.5m |  | 导线对地线高7.5m | 导线对地线高11.4m |
|  | 离地高度1.5m |  |  |  |  |  |  |
| -48.7m | 0.102 | 0.114 | 0.157 | 1.390 |  | 1.383 | 1.345 |
| -48m | 0.106 | 0.119 | 0.164 | 1.432 |  | 1.425 | 1.384 |
| -47m | 0.114 | 0.127 | 0.174 | 1.496 |  | 1.488 | 1.443 |
| -46m | 0.121 | 0.136 | 0.185 | 1.563 |  | 1.554 | 1.506 |
| -45m | 0.130 | 0.145 | 0.197 | 1.636 |  | 1.626 | 1.573 |
| -44m | 0.139 | 0.155 | 0.210 | 1.713 |  | 1.702 | 1.644 |
| -43m | 0.149 | 0.167 | 0.225 | 1.796 |  | 1.785 | 1.721 |
| -42m | 0.160 | 0.179 | 0.240 | 1.886 |  | 1.873 | 1.802 |
| -41m | 0.173 | 0.193 | 0.257 | 1.982 |  | 1.968 | 1.890 |
| -40m | 0.186 | 0.208 | 0.276 | 2.086 |  | 2.070 | 1.984 |
| -39m | 0.201 | 0.224 | 0.296 | 2.199 |  | 2.181 | 2.085 |
| -38m | 0.218 | 0.243 | 0.319 | 2.321 |  | 2.301 | 2.194 |
| -37m | 0.237 | 0.263 | 0.343 | 2.454 |  | 2.431 | 2.311 |
| -36m | 0.258 | 0.286 | 0.371 | 2.598 |  | 2.572 | 2.438 |
| -35m | 0.282 | 0.312 | 0.401 | 2.756 |  | 2.727 | 2.576 |
| -34m | 0.308 | 0.340 | 0.434 | 2.928 |  | 2.896 | 2.725 |
| -33m | 0.338 | 0.373 | 0.471 | 3.118 |  | 3.081 | 2.887 |
| -32m | 0.372 | 0.409 | 0.512 | 3.327 |  | 3.284 | 3.064 |
| -31m | 0.411 | 0.451 | 0.557 | 3.558 |  | 3.508 | 3.256 |
| -30m | 0.455 | 0.498 | 0.608 | 3.814 |  | 3.757 | 3.467 |
| -29m | 0.506 | 0.552 | 0.664 | 4.099 |  | 4.032 | 3.698 |
| -28m | 0.564 | 0.614 | 0.727 | 4.418 |  | 4.340 | 3.952 |
| -27m | 0.632 | 0.685 | 0.798 | 4.776 |  | 4.684 | 4.231 |
| -26m | 0.711 | 0.767 | 0.876 | 5.179 |  | 5.070 | 4.539 |
| -25m | 0.804 | 0.863 | 0.965 | 5.637 |  | 5.506 | 4.879 |
| -24m | 0.913 | 0.974 | 1.063 | 6.159 |  | 6.000 | 5.256 |
| -23m | 1.043 | 1.105 | 1.173 | 6.757 |  | 6.563 | 5.673 |
| -22m | 1.197 | 1.258 | 1.296 | 7.447 |  | 7.208 | 6.136 |
| -21m | 1.382 | 1.440 | 1.431 | 8.249 |  | 7.950 | 6.650 |
| -20m | 1.604 | 1.654 | 1.581 | 9.186 |  | 8.808 | 7.220 |
| -19m | 1.874 | 1.908 | 1.744 | 10.289 |  | 9.807 | 7.852 |
| -18m | 2.201 | 2.208 | 1.920 | 11.599 |  | 10.973 | 8.551 |
| -17m | 2.599 | 2.563 | 2.106 | 13.163 |  | 12.339 | 9.319 |
| -16m | 3.081 | 2.977 | 2.299 | 15.041 |  | 13.942 | 10.159 |
| -15m | 3.661 | 3.454 | 2.491 | 17.303 |  | 15.818 | 11.068 |
| -14m | 4.347 | 3.988 | 2.674 | 20.023 |  | 17.997 | 12.038 |
| -13m | 5.129 | 4.561 | 2.836 | 23.256 |  | 20.486 | 13.055 |
| -12m | 5.966 | 5.129 | 2.961 | 26.997 |  | 23.245 | 14.099 |
| -11m | 6.762 | 5.623 | 3.036 | 31.103 |  | 26.156 | 15.140 |
| -10m | 7.357 | 5.949 | 3.049 | 35.219 |  | 29.013 | 16.146 |
| -9m | 7.569 | 6.021 | 2.992 | 38.800 |  | 31.549 | 17.084 |
| -8.7m | 7.539 | 5.986 | 2.962 | 39.689 |  | 32.210 | 17.347 |
| -8m | 7.297 | 5.801 | 2.869 | 41.354 |  | 33.539 | 17.925 |
| -7m | 6.616 | 5.339 | 2.692 | 42.753 |  | 34.905 | 18.652 |
| -6m | 5.769 | 4.773 | 2.487 | 43.292 |  | 35.738 | 19.256 |
| -5m | 5.086 | 4.298 | 2.285 | 43.441 |  | 36.230 | 19.742 |
| -4m | 4.866 | 4.098 | 2.119 | 43.596 |  | 36.573 | 20.119 |
| -3m | 5.184 | 4.224 | 2.008 | 43.953 |  | 36.883 | 20.398 |
| -2m | 5.811 | 4.549 | 1.951 | 44.495 |  | 37.184 | 20.590 |
| -1m | 6.387 | 4.860 | 1.932 | 45.011 |  | 37.421 | 20.703 |
| 0m | 6.617 | 4.984 | 1.928 | 45.226 |  | 37.513 | 20.740 |
| 1m | 6.387 | 4.860 | 1.932 | 45.011 |  | 37.421 | 20.703 |
| 2m | 5.811 | 4.549 | 1.951 | 44.495 |  | 37.184 | 20.590 |
| 3m | 5.184 | 4.224 | 2.008 | 43.953 |  | 36.883 | 20.398 |
| 4m | 4.866 | 4.098 | 2.119 | 43.596 |  | 36.573 | 20.119 |
| 5m | 5.086 | 4.298 | 2.285 | 43.441 |  | 36.230 | 19.742 |
| 6m | 5.769 | 4.773 | 2.487 | 43.292 |  | 35.738 | 19.256 |
| 7m | 6.616 | 5.339 | 2.692 | 42.753 |  | 34.905 | 18.652 |
| 8m | 7.297 | 5.801 | 2.869 | 41.354 |  | 33.539 | 17.925 |
| 8.7m | 7.539 | 5.986 | 2.962 | 39.689 |  | 32.210 | 17.347 |
| 9m | 7.569 | 6.021 | 2.992 | 38.800 |  | 31.549 | 17.084 |
| 10m | 7.357 | 5.949 | 3.049 | 35.219 |  | 29.013 | 16.146 |
| 11m | 6.762 | 5.623 | 3.036 | 31.103 |  | 26.156 | 15.140 |
| 12m | 5.966 | 5.129 | 2.961 | 26.997 |  | 23.245 | 14.099 |
| 13m | 5.129 | 4.561 | 2.836 | 23.256 |  | 20.486 | 13.055 |
| 14m | 4.347 | 3.988 | 2.674 | 20.023 |  | 17.997 | 12.038 |
| 15m | 3.661 | 3.454 | 2.491 | 17.303 |  | 15.818 | 11.068 |
| 16m | 3.081 | 2.977 | 2.299 | 15.041 |  | 13.942 | 10.159 |
| 17m | 2.599 | 2.563 | 2.106 | 13.163 |  | 12.339 | 9.319 |
| 18m | 2.201 | 2.208 | 1.920 | 11.599 |  | 10.973 | 8.551 |
| 19m | 1.874 | 1.908 | 1.744 | 10.289 |  | 9.807 | 7.852 |
| 20m | 1.604 | 1.654 | 1.581 | 9.186 |  | 8.808 | 7.220 |
| 21m | 1.382 | 1.440 | 1.431 | 8.249 |  | 7.950 | 6.650 |
| 22m | 1.197 | 1.258 | 1.296 | 7.447 |  | 7.208 | 6.136 |
| 23m | 1.043 | 1.105 | 1.173 | 6.757 |  | 6.563 | 5.673 |
| 24m | 0.913 | 0.974 | 1.063 | 6.159 |  | 6.000 | 5.256 |
| 25m | 0.804 | 0.863 | 0.965 | 5.637 |  | 5.506 | 4.879 |
| 26m | 0.711 | 0.767 | 0.876 | 5.179 |  | 5.070 | 4.539 |
| 27m | 0.632 | 0.685 | 0.798 | 4.776 |  | 4.684 | 4.231 |
| 28m | 0.564 | 0.614 | 0.727 | 4.418 |  | 4.340 | 3.952 |
| 29m | 0.506 | 0.552 | 0.664 | 4.099 |  | 4.032 | 3.698 |
| 30m | 0.455 | 0.498 | 0.608 | 3.814 |  | 3.757 | 3.467 |
| 31m | 0.411 | 0.451 | 0.557 | 3.558 |  | 3.508 | 3.256 |
| 32m | 0.372 | 0.409 | 0.512 | 3.327 |  | 3.284 | 3.064 |
| 33m | 0.338 | 0.373 | 0.471 | 3.118 |  | 3.081 | 2.887 |
| 34m | 0.308 | 0.340 | 0.434 | 2.928 |  | 2.896 | 2.725 |
| 35m | 0.282 | 0.312 | 0.401 | 2.756 |  | 2.727 | 2.576 |
| 36m | 0.258 | 0.286 | 0.371 | 2.598 |  | 2.572 | 2.438 |
| 37m | 0.237 | 0.263 | 0.343 | 2.454 |  | 2.431 | 2.311 |
| 38m | 0.218 | 0.243 | 0.319 | 2.321 |  | 2.301 | 2.194 |
| 39m | 0.201 | 0.224 | 0.296 | 2.199 |  | 2.181 | 2.085 |
| 40m | 0.186 | 0.208 | 0.276 | 2.086 |  | 2.070 | 1.984 |
| 41m | 0.173 | 0.193 | 0.257 | 1.982 |  | 1.968 | 1.890 |
| 42m | 0.160 | 0.179 | 0.240 | 1.886 |  | 1.873 | 1.802 |
| 43m | 0.149 | 0.167 | 0.225 | 1.796 |  | 1.785 | 1.721 |
| 44m | 0.139 | 0.155 | 0.210 | 1.713 |  | 1.702 | 1.644 |
| 45m | 0.130 | 0.145 | 0.197 | 1.636 |  | 1.626 | 1.573 |
| 46m | 0.121 | 0.136 | 0.185 | 1.563 |  | 1.554 | 1.506 |
| 47m | 0.114 | 0.127 | 0.174 | 1.496 |  | 1.488 | 1.443 |
| 48m | 0.106 | 0.119 | 0.164 | 1.432 |  | 1.425 | 1.384 |
| 48.7m | 0.102 | 0.114 | 0.157 | 1.390 |  | 1.383 | 1.345 |
| 最大值 | 7.569 | 6.021 | 3.049 | 45.226 |  | 37.513 | 20.740 |
| 最大值处距线路走廊中心距离（m） | 9 | 9 | 10 | 0 |  | 0 | 0 |
| 标准限值 | 4/10 | 4 | 4 | 100 |  |  |  |

图 3.5   220kV单回路线路工频电场强度预测分布曲线图

图 3.6   220kV单回路线路工频磁感应强度预测分布曲线图

图 3.7   单回路线路工频电场强度4kV/m等值线图

3.1.5 计算结果分析

3.1.5.1 220kV单回路线路预测结果

根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，220kV单回线路段220-ZBK塔型的工频电场强度最大值为7.569kV/m，出现在距线路中心投影9m处、工频磁感应强度最大值为45.226μT，出现在线路中心投影处；线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4000V/m要求，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV单回线路段220-ZBK塔型的工频电场强度最大值为6.021kV/m，出现在距线路中心投影9m处、工频磁感应强度最大值为37.513μT，出现在线路中心投影处；线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4000V/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当线高按11.4m计，产生的工频电场强度最大值为3.049kV/m、工频磁感应强度最大值为20.740μT，可满足上述公众曝露控制限值。

3.1.5.2 预测结果趋势分析

从工频电场、工频磁场预测结果可以看出，当距中心点位置不变时，随着线高的增加，工频电场强度和工频磁感应强度影响值也随之逐渐降低。

3.1.6 电磁环境敏感目标预测

本项目线路沿线分布有9处电磁敏感目标，敏感点房屋均为一层平顶砖房，高约3m，考虑房屋高度及导线距房屋建筑物最小垂直距离6.0m，当线高9m，位于输电线路线下电磁环境敏感目标预测结果见表3-4。

表3-4   电磁环境敏感目标预测分析

| 敏感点 | 预测高度 | 敏感点距线路边导线距离（m） | 工频电场强度贡献值kV/m | 工频磁感应强度贡献值μT | 工频电场强度背景值V/m | 工频磁感应强度背景值μT | 工频电场强度预测值kV/m | 工频磁感应强度预测值μT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁提尔村七大队民房6 | 1.5 | 0m | 3.378 | 29.306 | 5.75 | 0.1223 | 3.378 | 29.306 |
|  | 4.5m |  | 6.366 | 50.184 |  |  | 6.366 | 50.184 |

当线高提高至11.4m，电磁环境敏感目标预测结果见表3-5。

表3-5   电磁环境敏感目标预测分析

| 敏感点 | 预测高度 | 敏感点距线路边导线距离（m） | 工频电场强度贡献值kV/m | 工频磁感应强度贡献值μT | 工频电场强度背景值V/m | 工频磁感应强度背景值μT | 工频电场强度预测值kV/m | 工频磁感应强度预测值μT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喀拉布拉克村民房1 | 1.5 | 34m | 0.434 | 2.725 | 11.55 | 0.2964 | 0.434 | 2.725 |
|  | 4.5m |  | 0.427 | 2.862 |  |  | 0.427 | 2.862 |
| 铁提尔村七大队民房2 | 1.5 | 9m | 2.992 | 17.084 | 1.35 | 0.0434 | 2.992 | 17.084 |
|  | 4.5m |  | 3.970 | 26.780 |  |  | 3.970 | 26.780 |
| 铁提尔村七大队民房3 | 1.5 | 20m | 1.581 | 7.220 | 2.22 | 0.073 | 1.581 | 7.220 |
|  | 4.5m |  | 1.594 | 8.449 |  |  | 1.594 | 8.449 |
| 铁提尔村七大队民房4 | 1.5 | 28m | 0.727 | 3.952 | 2.22 | 0.0214 | 0.727 | 3.952 |
|  | 4.5m |  | 0.715 | 4.261 |  |  | 0.715 | 4.261 |
| 铁提尔村清真寺 | 1.5 | 6m | 2.487 | 19.256 | 8.85 | 0.0212 | 2.487 | 19.256 |
|  | 4.5m |  | 3.719 | 30.464 |  |  | 3.719 | 30.464 |
| 铁提尔村七大队民房6 | 1.5 | 0m | 1.928 | 20.740 | 5.75 | 0.1223 | 1.928 | 20.740 |
|  | 4.5m |  | 3.536 | 32.228 |  |  | 3.536 | 32.228 |
| 铁提尔村七大队民房7 | 1.5 | 4m | 2.119 | 20.119 | 6.35 | 0.1376 | 2.119 | 20.119 |
|  | 4.5m |  | 3.512 | 31.465 |  |  | 3.512 | 31.465 |
| 铁提尔村七大队民房8 | 1.5 | 20m | 1.581 | 7.220 | 0.63 | 0.0163 | 1.581 | 7.220 |
|  | 4.5m |  | 1.594 | 8.449 |  |  | 1.594 | 8.449 |
| 铁提尔村七大队民房9 | 1.5 | 33m | 0.471 | 2.887 | 23.43 | 0.5958 | 0.471 | 2.887 |
|  | 4.5m |  | 0.463 | 3.042 |  |  | 0.463 | 3.042 |

由表3-4、3-5中分析可知，当线高9m时，位于输电线路线下电磁环境敏感目标离地4.5处的工频电场强度预测值无法满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值要求。当线高按11.4m计，电磁环境敏感目标离地4.5处的工频电场强度预测值可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值要求。

## 3.2 间隔扩建电磁环境影响分析

本期托克逊工业园220kV变电站扩建1个220kV出线间隔，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，间隔内带电装置相对较少。在只考虑变电站(不考虑进出线)的影响时，扩建间隔对围墙外工频电场、工频磁场的增量构成影响较小，根据现状监测结果，本期扩建完成后，托克逊工业园220kV变电站扩建端工频电场强度满足4000V/m、工频磁感应强度满足100μT的公众曝露限值要求。

# 4、电磁环境保护措施

（1）合理布局导线间距。

（2）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。

（3）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的噪声。

（4）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。

（5）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

（6）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

# 5、电磁环境影响评价结论

（1）输电线路

根据输电线路单回路典型杆塔电磁环境影响的预测结果分析可知，当线路经过非居民区（线高6.5m），本项目220kV输电线路单回路运行在离地1.5m处产生的工频电场均不能满足工频电场强度≤4000V/m，可以满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所频率50Hz的电场强度控制限值10kV/m，工频磁感应强度能满足≤100μT的控制限值；当线路经过居民区（线高7.5m）时，本项目220kV输电线路单回路运行在离地1.5m处产生的工频电场均不能满足工频电场强度≤4000V/m的公众暴露控制限值，工频磁感应强度满足≤100μT的控制限值；当线路经过居民区：单回路线高11.4m时，本项目220kV输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场方可满足工频电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值。

当线高11.4m，本项目输电线路经过环境敏感目标时，工频电场、工频磁场均可满足工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。

（2）变电站间隔扩建

- 变电站间隔扩建对变电站周边电磁环境影响不大，工程投运后可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露限值要求。