吐市环监函〔2025〕14号

关于吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复

- 托克逊县伊拉湖镇人民政府：

- 你单位《关于审批<吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇污水处理厂建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇污水处理厂建设项目位于吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇林荫大道北侧600m处。项目建设性质为新建（迁建），主要建设内容为：新建一座处理规模1500m3/d污水处理厂，污水处理工艺为“中格栅+平流沉淀池+A2/O池（厌氧+缺氧+好氧）+二沉池+紫外消毒池”及其配套的辅助工程、公用工程和环保工程。

- 根据新疆金咨源建设项目管理咨询有限公司编制的《吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施

- 建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为格栅间、初沉池、二沉池、污泥浓缩池及污泥脱水间等恶臭发生源，加罩加盖密封，并设置收集管道，收集后送至生物除臭装置处理，通过不低于15m高的排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2排放限值。无组织废气主要为污水处理站无组织排放的硫化氢、氨及臭气浓度，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中新扩改建项目厂界标准值。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目生活污水排入厂区的排水管道，进入污水处理厂，夏季主要用于镇区及周边生态林绿化灌溉、道路清洁使用；冬季一部分用于周边生态林冬灌，一部分储存至原有氧化塘内待来年用于周边生态林灌溉。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化污水处理构筑物、危废暂存库等重点污染防治区防渗；一般防渗区为泵房、药品储存间防渗区；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的格栅渣、沉砂、污泥，经压缩脱水后暂存污泥堆棚（1座，建筑面积36m2，位于污泥浓缩脱水机房东侧）内，与生活垃圾一起外运托克逊县生活垃圾填埋场处置；化验废液，储存于专用容器内；废紫外灯管两年更换一次，每次根据使用情况更换数量；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目废机油、废油桶，储存于储油罐；废矿物油与含矿物油废物、废弃包装材料（沾染有毒或感染性），储存于专用容器，在厂区新建一座危险废物暂存库（面积5m2）暂存，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实土壤污染防治措施。本项目要定期巡查污水处理设备的运行情况，确保各类污染物达标排放，排水管网采用HDPE双壁波纹管敷设，管道接口采用具有耐酸、碱、污水腐蚀的承插接口，弹性密封橡胶圈。通过加强管道巡检、维护，可有效避免风险的发生。落实分区防渗措施，各区地面的防腐防渗层定期检查修复。在落实好项目区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。

- （八）严格落实生态防治措施。当污水厂内出现故障或事故状态，为避免污水超标排放事故的发生，本项目各污水池设置一定的应急容积，且将现有氧化塘防渗处理后作为应急事故池，当出现上述事故时，将废水排入氧化塘暂存，待污水厂运行正常后，再排入污水预处理系统。本项目采用HDPE双壁波纹管敷设，管道接口采用具有耐酸、碱、污水腐蚀的承插接口，弹性密封橡胶圈。通过加强管道巡检、维护，可有效避免风险的发生。制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；结合项目实际修编企业突发环境事件应急预案并在生态环境管理部门备案，定期开展演练，发生事故时立即启动。

（九）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至托克逊县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年2月13日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队